## Register
| Modbus® Parameter und Messwerte | [18 empty] | Type U+S | wr.add_register(S32(30769, "DcMs.Amp", "DC Strom Eingang","FIX3", "A"))
| STP 15000TL-30 / STP 17000TL-30 / STP 20000TL-30 / STP 25000TL-30 | [18 empty] | Type STR32 | wr.add_register(STR32(31017,'Spdwr.ActlIp', '-', 16))
Diese Liste gilt ab folgender Firmware-Version: 2.83.03.R
Gruppe | Objektname | Registeradresse SMA | Anzahl zusammenhängender SMA Register | Datentyp SMA | Datenformat SMA | Zugriff SMA | Registeradresse SunSpec | Name SunSpec | Information Model SunSpec | Anzahl zusammenhängender SunSpec Register | Datentyp SunSpec | Skalierungsfaktor-Register SunSpec | Zugriff SunSpec | Einheit | Wertebereich | Default-Wert | Grid Guard | Anlagensteuerobjekt | Definition (SMA Speedwire) | SMA Data/RS485
0 | SMA.Modbus.Profile | 30001 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Versionsnummer SMA Modbus-Profil | - | wr.add_register(U32(30001,'SMA.Modbus.Profile', 'Versionsnummer SMA Modbus-Profil', 'RAW', ''))
0 | Nameplate.SusyId | 30003 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | SUSyID Modul | - | wr.add_register(U32(30003,'Nameplate.SusyId', 'SUSyID Modul', 'RAW', ''))
0 | Nameplate.SerNum | 30005 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Seriennummer | SMA-SN,SN | wr.add_register(U32(30005,'Nameplate.SerNum', 'Seriennummer', 'RAW', ''))
0 | Nameplate.MainModel | 30051 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | 8001: Solar-Wechselrichter (DevClss1) | 1 | - | - | Geräteklasse | MainModel | wr.add_register(U32(30051,'Nameplate.MainModel', 'Geräteklasse', 'TAGLIST', ''))
0 | Nameplate.Model | 30053 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40240 40037 | DERTyp Opt | 120 1 | 1 8 | uint16 string8 | - | RO RO |  | 9284: STP 20000TL-30 (STP 20000TL-30) 9285: STP 25000TL-30 (STP 25000TL-30) 9336: STP 15000TL-30 (STP 15000TL-30) 9337: STP 17000TL-30 (STP 17000TL-30) | 1 | - | - | Gerätetyp | Model | wr.add_register(U32(30053,'Nameplate.Model', 'Gerätetyp', 'TAGLIST', ''))
0 | Nameplate.Vendor | 30055 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Hersteller | - | wr.add_register(U32(30055,'Nameplate.Vendor', 'Hersteller', 'TAGLIST', ''))
0 | Nameplate.SerNum | 30057 | 2 | U32 | RAW | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Seriennummer | SerNumSet, Serial Number | wr.add_register(U32(30057,'Nameplate.SerNum', 'Seriennummer', 'RAW', ''))
0 | Nameplate.PkgRev | 30059 | 2 | U32 | FW | RO | 40045 | Vr | 1 | 8 | string8 | - | RO |  | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Softwarepaket | Pkg.swRev | wr.add_register(U32(30059,'Nameplate.PkgRev', 'Softwarepaket', 'FW', ''))
0 | Operation.Evt.EvtNoShrt | 30197 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Aktuelle Ereignisnummer | Op.EvtNo | wr.add_register(U32(30197,'Operation.Evt.EvtNoShrt', 'Aktuelle Ereignisnummer', 'FIX0', ''))
0 | Operation.RmgTms | 30199 | 2 | U32 | Dauer | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Wartezeit bis Einspeisung | Op.TmsRmg | wr.add_register(U32(30199,'Operation.RmgTms', 'Wartezeit bis Einspeisung', 'Dauer', 's'))
0 | Operation.HealthStt.Ok | 30203 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W bis 1 W | 0 W | - | - | Nennleistung im Zustand Ok | - | wr.add_register(U32(30203,'Operation.HealthStt.Ok', 'Nennleistung im Zustand Ok', 'FIX0', 'W'))
0 | Operation.HealthStt.Wrn | 30205 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W bis 1 W | 0 W | - | - | Nennleistung im Zustand Warnung | - | wr.add_register(U32(30205,'Operation.HealthStt.Wrn', 'Nennleistung im Zustand Warnung', 'FIX0', 'W'))
0 | Operation.HealthStt.Alm | 30207 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W bis 1 W | 0 W | - | - | Nennleistung im Zustand Fehler | - | wr.add_register(U32(30207,'Operation.HealthStt.Alm', 'Nennleistung im Zustand Fehler', 'FIX0', 'W'))
0 | Operation.GriSwStt | 30217 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40300 | PVConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO |  | 51: Geschlossen (Cls) 311: Offen (Opn) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) | 2 | - | - | Netzrelais/-schütz | Op.GriSwStt | wr.add_register(U32(30217,'Operation.GriSwStt', 'Netzrelais/-schütz', 'TAGLIST', ''))
0 | Operation.DrtStt | 30219 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | 557: Abregelung aufgrund Temperatur (TmpDrt) 884: nicht aktiv (NoneDrt) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) | 2 | - | - | Leistungsreduzierung | Inv.TmpLimStt | wr.add_register(U32(30219,'Operation.DrtStt', 'Leistungsreduzierung', 'TAGLIST', ''))
0 | Inverter.WLim | 30231 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40241 | WRtg | 120 | 1 | uint16 | - | RO | W | 0 W bis 25000 W | 25000 W | - | - | Maximale Gerätewirkleistung | Plimit | wr.add_register(U32(30231,'Inverter.WLim', 'Maximale Gerätewirkleistung', 'FIX0', 'W'))
0 | Inverter.WMax | 30233 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W bis 25000 W | 25000 W | - | - | Eingestellte Wirkleistungsgrenze | Pmax | wr.add_register(U32(30233,'Inverter.WMax', 'Eingestellte Wirkleistungsgrenze', 'FIX0', 'W'))
0 | Metering.TotWhOut | 30529 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Gesamtertrag | E-Total | wr.add_register(U32(30529,'Metering.TotWhOut', 'Gesamtertrag', 'FIX0', 'Wh'))
0 | Metering.TotWhOut | 30531 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Gesamtertrag | E-Total | wr.add_register(U32(30531,'Metering.TotWhOut', 'Gesamtertrag', 'FIX0', 'kWh'))
0 | Metering.TotWhOut | 30533 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | Gesamtertrag | E-Total | wr.add_register(U32(30533,'Metering.TotWhOut', 'Gesamtertrag', 'FIX0', 'MWh'))
0 | Metering.DyWhOut | 30535 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Tagesertrag | - | wr.add_register(U32(30535,'Metering.DyWhOut', 'Tagesertrag', 'FIX0', 'Wh'))
0 | Metering.DyWhOut | 30537 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | kWh | - | - | - | - | Tagesertrag | - | wr.add_register(U32(30537,'Metering.DyWhOut', 'Tagesertrag', 'FIX0', 'kWh'))
0 | Metering.DyWhOut | 30539 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | MWh | - | - | - | - | Tagesertrag | - | wr.add_register(U32(30539,'Metering.DyWhOut', 'Tagesertrag', 'FIX0', 'MWh'))
0 | Metering.TotOpTms | 30541 | 2 | U32 | Dauer | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Betriebszeit | Mt.TotTmh | wr.add_register(U32(30541,'Metering.TotOpTms', 'Betriebszeit', 'Dauer', 's'))
0 | Metering.TotFeedTms | 30543 | 2 | U32 | Dauer | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Einspeisezeit | Mt.TotOpTmh | wr.add_register(U32(30543,'Metering.TotFeedTms', 'Einspeisezeit', 'Dauer', 's'))
0 | Operation.EvtCntUsr | 30559 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Benutzer | Op.EvtCntUsr | wr.add_register(U32(30559,'Operation.EvtCntUsr', 'Anzahl Ereignisse für Benutzer', 'FIX0', ''))
0 | Operation.EvtCntIstl | 30561 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Installateur | Op.EvtCntIstl | wr.add_register(U32(30561,'Operation.EvtCntIstl', 'Anzahl Ereignisse für Installateur', 'FIX0', ''))
0 | Operation.EvtCntSvc | 30563 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Service | Op.EvtCntSvc | wr.add_register(U32(30563,'Operation.EvtCntSvc', 'Anzahl Ereignisse für Service', 'FIX0', ''))
0 | Metering.GridMs.TotWhOut | 30583 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Zählerstand Netzeinspeise-Zähler | GM.TotWhOut | wr.add_register(U32(30583,'Metering.GridMs.TotWhOut', 'Zählerstand Netzeinspeise-Zähler', 'FIX0', 'Wh'))
0 | Inverter.VArModCfg.VArMod | 30825 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | 303: Aus (Off) 1069: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) 1070: Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) 1072: Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) 1074: cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) 1075: cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) 1076: cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) 1984: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) mit Stützpunkten (VArCtlVolCrv) 2270: cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Betriebsart der statischen Spannungshaltung, Konfiguration der statischen Spannungshaltung | Q-VArMod | wr.add_register(U32(30825,'Inverter.VArModCfg.VArMod', 'Betriebsart der statischen Spannungshaltung, Konfiguration der statischen Spannungshaltung', 'TAGLIST', ''))
0 | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom | 30829 | 2 | S32 | FIX1 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % bis 100 % | 0% |  | - | Blindleistungssollwert in % | Q-VArNom | wr.add_register(S32(30829,'Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom', 'Blindleistungssollwert in %', 'FIX1', '%'))
0 | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF | 30831 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.8 bis 1 | 1 |  | - | Sollwert des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe | PF-PF | wr.add_register(S32(30831,'Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF', 'Sollwert des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe', 'FIX2', ''))
0 | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt | 30833 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt) | 2 |  | - | Erregungsart des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe | PF-PFExt | wr.add_register(U32(30833,'Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt', 'Erregungsart des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe', 'TAGLIST', ''))
0 | Inverter.WModCfg.WMod | 30835 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | 303: Aus (Off) 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) | 4 |  | - | Betriebsart des Einspeisemanagements | P-WMod | wr.add_register(U32(30835,'Inverter.WModCfg.WMod', 'Betriebsart des Einspeisemanagements', 'TAGLIST', ''))
0 | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W | 30837 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W bis 25000 W | 25000 W |  | - | Wirkleistungsbegrenzung in W | P-W | wr.add_register(U32(30837,'Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W', 'Wirkleistungsbegrenzung in W', 'FIX0', 'W'))
0 | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom | 30839 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % bis 100 % | 100% |  | - | Wirkleistungsbegrenzung in % | P-WNom | wr.add_register(U32(30839,'Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom', 'Wirkleistungsbegrenzung in %', 'FIX0', '%'))
0 | Inverter.VArModCfg.VArModDmd | 30919 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | 303: Aus (Off) 2476: Wie statische Spannungshaltung (VArModRef) | 1 |  | - | Betriebsart der statischen Spannungshaltung bei Q on Demand, Konfiguration der statischen Spannungshaltung | Q-VArModDmd | wr.add_register(U32(30919,'Inverter.VArModCfg.VArModDmd', 'Betriebsart der statischen Spannungshaltung bei Q on Demand, Konfiguration der statischen Spannungshaltung', 'TAGLIST', ''))
0 | Spdwr.ComSocA.ConnSpd | 30925 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40073 | Spd | 11 | 1 | uint16 | - | RO |  | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Verbindungsgeschwindigkeit von SMACOM A | - | wr.add_register(U32(30925,'Spdwr.ComSocA.ConnSpd', 'Verbindungsgeschwindigkeit von SMACOM A', 'TAGLIST', ''))
0 | Spdwr.ComSocA.DpxMode | 30927 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40074 | CfgSt | 11 | 1 | uint16 | - | RO |  | 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) | 1 | - | - | Duplexmodus von SMACOM A | - | wr.add_register(U32(30927,'Spdwr.ComSocA.DpxMode', 'Duplexmodus von SMACOM A', 'TAGLIST', ''))
0 | Spdwr.ComSocA.Stt | 30929 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40075 | St | 11 | 1 | uint16 | - | RO |  | 35: Fehler (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 1725: Keine Verbindung (NotConn) | 4 | - | - | Speedwire-Verbindungsstatus von SMACOM A | - | wr.add_register(U32(30929,'Spdwr.ComSocA.Stt', 'Speedwire-Verbindungsstatus von SMACOM A', 'TAGLIST', ''))
0 | Spdwr.ComSocB.ConnSpd | 30931 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1 | - | - | Verbindungsgeschwindigkeit von SMACOM B | - | wr.add_register(U32(30931,'Spdwr.ComSocB.ConnSpd', 'Verbindungsgeschwindigkeit von SMACOM B', 'TAGLIST', ''))
0 | Spdwr.ComSocB.DpxMode | 30933 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) | 1 | - | - | Duplexmodus von SMACOM B | - | wr.add_register(U32(30933,'Spdwr.ComSocB.DpxMode', 'Duplexmodus von SMACOM B', 'TAGLIST', ''))
0 | Spdwr.ComSocB.Stt | 30935 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | 35: Fehler (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 1725: Keine Verbindung (NotConn) | 4 | - | - | Speedwire-Verbindungsstatus von SMACOM B | - | wr.add_register(U32(30935,'Spdwr.ComSocB.Stt', 'Speedwire-Verbindungsstatus von SMACOM B', 'TAGLIST', ''))
0 | GridMs.TotPFPrc | 30949 | 2 | U32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Verschiebungsfaktor | GridMs.TotPF | wr.add_register(U32(30949,'GridMs.TotPFPrc', 'Verschiebungsfaktor', 'FIX3', ''))
0 | Coolsys.Cab.TmpVal | 30953 | 2 | S32 | TEMP | RO | 40219 | TmpCab | 101 | 1 | int16 | - | RO | °C | - | - | - | - | Innentemperatur | - | wr.add_register(S32(30953,'Coolsys.Cab.TmpVal', 'Innentemperatur', 'TEMP', '°C'))
0 | Spdwr.ActlIp | 31017 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | wr.add_register(STR32(31017,'Spdwr.ActlIp', '-', 8))
0 | Spdwr.ActlSnetMsk | 31025 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | wr.add_register(STR32(31025,'Spdwr.ActlSnetMsk', '-', 8))
0 | Spdwr.ActlGwIp | 31033 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | wr.add_register(STR32(31033,'Spdwr.ActlGwIp', '-', 8))
0 | Spdwr.ActlDnsSrvIp | 31041 | 8 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | wr.add_register(STR32(31041,'Spdwr.ActlDnsSrvIp', '-', 8))
0 | Operation.HealthStt.Ok | 31085 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W bis 1 W | 0 W | - | - | Nennleistung im Zustand Ok | - | wr.add_register(U32(31085,'Operation.HealthStt.Ok', 'Nennleistung im Zustand Ok', 'FIX0', 'W'))
0 | Operation.Dmd.VArCtl | 31159 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Aktuelle Vorgabe Blindleistung Q | Op.Dmd.VArCtl | wr.add_register(S32(31159,'Operation.Dmd.VArCtl', 'Aktuelle Vorgabe Blindleistung Q', 'FIX0', 'VAr'))
0 | Operation.EvtCntUsr | 35377 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Benutzer | Op.EvtCntUsr | wr.add_register(U64(35377,'Operation.EvtCntUsr', 'Anzahl Ereignisse für Benutzer', 'FIX0', ''))
0 | Operation.EvtCntIstl | 35381 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Installateur | Op.EvtCntIstl | wr.add_register(U64(35381,'Operation.EvtCntIstl', 'Anzahl Ereignisse für Installateur', 'FIX0', ''))
0 | Operation.EvtCntSvc | 35385 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Anzahl Ereignisse für Service | Op.EvtCntSvc | wr.add_register(U64(35385,'Operation.EvtCntSvc', 'Anzahl Ereignisse für Service', 'FIX0', ''))
0 | Operation.OpMod | 40009 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - |  | 295: MPP (Mpp) 381: Stopp (Stop) 443: Konstantspannung (VolDCConst) | 1 | - | - | Betriebszustand | Op.OpModSet | wr.add_register(U32(40009,'Operation.OpMod', 'Betriebszustand', 'TAGLIST', ''))
0 | CntrySettings.Lang | 40013 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - |  | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 2 | - | - | Sprache der Oberfläche | CntrySet.Lang | wr.add_register(U32(40013,'CntrySettings.Lang', 'Sprache der Oberfläche', 'TAGLIST', ''))
0 | Nameplate.CmpMain.SwRev | 40063 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Firmware-Version des Hauptprozessors | HP.swRev | wr.add_register(U32(40063,'Nameplate.CmpMain.SwRev', 'Firmware-Version des Hauptprozessors', 'FW', ''))
0 | Nameplate.CmpSigProc.SwRev | 40065 | 2 | U32 | FW | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Firmware-Version der Logikkomponente | CPLD.swRev | wr.add_register(U32(40065,'Nameplate.CmpSigProc.SwRev', 'Firmware-Version der Logikkomponente', 'FW', ''))
0 | Nameplate.SerNum | 40067 | 2 | U32 | RAW | RO | 40053 | SN | 1 | 16 | string16 | - | RO |  | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Seriennummer | SerNumSet, Serial Number | wr.add_register(U32(40067,'Nameplate.SerNum', 'Seriennummer', 'RAW', ''))
0 | GridGuard.Cntry.VolCtl.Max | 40095 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 300 V bis 420 V | 400 V |  | - | Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle | VolCtl.Max | wr.add_register(U32(40095,'GridGuard.Cntry.VolCtl.Max', 'Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle', 'FIX2', 'V'))
0 | GridGuard.Cntry | 40109 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | 27: Sondereinstellung (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) | 13 | - | - | Eingestellte Ländernorm | Cntry | wr.add_register(U32(40109,'GridGuard.Cntry', 'Eingestellte Ländernorm', 'TAGLIST', ''))
0 | GridGuard.Cntry.VRtg | 40133 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 100 V bis 280 V | 230 V |  | - | Netz-Nennspannung | VRtg | wr.add_register(U32(40133,'GridGuard.Cntry.VRtg', 'Netz-Nennspannung', 'FIX0', 'V'))
0 | GridGuard.Cntry.HzRtg | 40135 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40286 | ECPNomHz | 121 | 1 | uint16 | - | RW | Hz | 44 Hz bis 65 Hz | 50 Hz |  | - | Nennfrequenz | HzRtg | wr.add_register(U32(40135,'GridGuard.Cntry.HzRtg', 'Nennfrequenz', 'FIX2', 'Hz'))
0 | Nameplate.MacId | 40155 | 2 | STR32 | UTF8 | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | wr.add_register(STR32(40155,'Nameplate.MacId', '-', 2))
0 | Spdwr.AutoCfgIsOn | 40157 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40095 | Cfg | 12 | 1 | uint16 | - | RW |  | 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) | 1 | - | - | Automatische Speedwire-Konfiguration eingeschaltet | - | wr.add_register(U32(40157,'Spdwr.AutoCfgIsOn', 'Automatische Speedwire-Konfiguration eingeschaltet', 'TAGLIST', ''))
0 | Spdwr.Ip | 40159 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40097 | Addr | 12 | 8 | string8 | - | RW |  | - | - | - | - | - | - | wr.add_register(STR32(40159,'Spdwr.Ip', '-', 8))
0 | Spdwr.SnetMsk | 40167 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40105 | Msk | 12 | 8 | string8 | - | RW |  | - | - | - | - | - | - | wr.add_register(STR32(40167,'Spdwr.SnetMsk', '-', 8))
0 | Spdwr.GwIp | 40175 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40113 | Gw | 12 | 8 | string8 | - | RW |  | - | - | - | - | - | - | wr.add_register(STR32(40175,'Spdwr.GwIp', '-', 8))
0 | Inverter.VALim | 40185 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40243 | VARtg | 120 | 1 | uint16 | - | RO | VA | 0 VA bis 25000 VA | 25000 VA | - | - | Maximale Gerätescheinleistung | Slimit | wr.add_register(U32(40185,'Inverter.VALim', 'Maximale Gerätescheinleistung', 'FIX0', 'VA'))
0 | Inverter.VAMax | 40195 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40273 | VAMax | 121 | 1 | uint16 | - | RW | VA | 0 VA bis 25000 VA | 25000 VA | - | - | Eingestellte Scheinleistungsgrenze | Smax | wr.add_register(U32(40195,'Inverter.VAMax', 'Eingestellte Scheinleistungsgrenze', 'FIX0', 'VA'))
0 | Inverter.VArModCfg.VArMod | 40200 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40366 40358 | VArPct_Ena OutPFSet_Ena | 123 123 | 1 1 | uint16 uint16 | - | RW RW |  | 303: Aus (Off) 1069: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) 1070: Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) 1072: Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) 1074: cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) 1075: cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) 1076: cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) 1984: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) mit Stützpunkten (VArCtlVolCrv) 2270: cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom) | 5 |  | - | Betriebsart der statischen Spannungshaltung, Konfiguration der statischen Spannungshaltung | Q-VArMod | wr.add_register(U32(40200,'Inverter.VArModCfg.VArMod', 'Betriebsart der statischen Spannungshaltung, Konfiguration der statischen Spannungshaltung', 'TAGLIST', ''))
0 | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom | 40204 | 2 | S32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -100 % bis 100 % | 0% |  | - | Blindleistungssollwert in % | Q-VArNom | wr.add_register(S32(40204,'Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom', 'Blindleistungssollwert in %', 'FIX1', '%'))
0 | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF | 40206 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.8 bis 1 | 1 |  | - | Sollwert des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe | PF-PF | wr.add_register(S32(40206,'Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF', 'Sollwert des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe', 'FIX2', ''))
0 | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt | 40208 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - |  | 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt) | 2 |  | - | Erregungsart des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe | PF-PFExt | wr.add_register(U32(40208,'Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt', 'Erregungsart des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe', 'TAGLIST', ''))
0 | Inverter.WModCfg.WMod | 40210 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40353 | WMaxLim_Ena | 123 | 1 | uint16 | - | RW |  | 303: Aus (Off) 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) | 4 |  | - | Betriebsart des Einspeisemanagements | P-WMod | wr.add_register(U32(40210,'Inverter.WModCfg.WMod', 'Betriebsart des Einspeisemanagements', 'TAGLIST', ''))
0 | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W | 40212 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | W | 0 W bis 25000 W | 25000 W |  | - | Wirkleistungsbegrenzung in W | P-W | wr.add_register(U32(40212,'Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W', 'Wirkleistungsbegrenzung in W', 'FIX0', 'W'))
0 | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom | 40214 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % bis 100 % | 100% |  | - | Wirkleistungsbegrenzung in % | P-WNom | wr.add_register(U32(40214,'Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom', 'Wirkleistungsbegrenzung in %', 'FIX0', '%'))
0 | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzMod | 40216 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40468 | ModEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW |  | 303: Aus (Off) 1132: Linearer Gradient der Momentanleistung (WCtlHz) 3175: Linearer Gradient der maximalen Wirkleistung (WCtlHzWMax) | 1 |  | - | Betriebsart der Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz P(f) | P-WCtlHzMod | wr.add_register(U32(40216,'Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzMod', 'Betriebsart der Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz P(f)', 'TAGLIST', ''))
0 | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStr | 40218 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40465 | HzStr | 127 | 1 | int16 | - | RW | Hz | 0 Hz bis 5 Hz | 0.2 Hz |  | - | Abstand der Startfrequenz zur Netzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung | P-HzStr | wr.add_register(U32(40218,'Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStr', 'Abstand der Startfrequenz zur Netzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung', 'FIX2', 'Hz'))
0 | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStop | 40220 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40466 | HzStop | 127 | 1 | int16 | - | RW | Hz | 0 Hz bis 5 Hz | 0.05 Hz |  | - | Abstand der Rücksetzfrequenz zur Netzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung | P-HzStop | wr.add_register(U32(40220,'Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStop', 'Abstand der Rücksetzfrequenz zur Netzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung', 'FIX2', 'Hz'))
0 | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStr | 40222 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.8 bis 1 | 1 |  | - | cos Phi des Startpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie | PF-PFStr | wr.add_register(U32(40222,'Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStr', 'cos Phi des Startpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie', 'FIX2', ''))
0 | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStr | 40224 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - |  | 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt) | 1 |  | - | Erregungsart des Startpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie | PF-PFExtStr | wr.add_register(U32(40224,'Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStr', 'Erregungsart des Startpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie', 'TAGLIST', ''))
0 | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStop | 40226 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.8 bis 1 | 1 |  | - | cos Phi des Endpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie | PF-PFStop | wr.add_register(U32(40226,'Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStop', 'cos Phi des Endpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie', 'FIX2', ''))
0 | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStop | 40228 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - |  | 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt) | 2 |  | - | Erregungsart des Endpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie | PF-PFExtStop | wr.add_register(U32(40228,'Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStop', 'Erregungsart des Endpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie', 'TAGLIST', ''))
0 | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStr | 40230 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % bis 100 % | 0% |  | - | Wirkleistung des Startpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie | PF-WNomStr | wr.add_register(U32(40230,'Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStr', 'Wirkleistung des Startpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie', 'FIX0', '%'))
0 | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStop | 40232 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % bis 100 % | 100% |  | - | Wirkleistung des Endpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie | PF-WNomStop | wr.add_register(U32(40232,'Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStop', 'Wirkleistung des Endpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie', 'FIX0', '%'))
0 | Inverter.WGra | 40234 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40278 | WGra | 121 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % bis 1000 % | 20% |  | - | Wirkleistungsgradient | WGra | wr.add_register(U32(40234,'Inverter.WGra', 'Wirkleistungsgradient', 'FIX0', '%'))
0 | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WGra | 40238 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40464 | WGra | 127 | 1 | uint16 | - | RW | % | 10 % bis 130 % | 40% |  | - | Wirkleistungsgradient, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung | P-WGra | wr.add_register(U32(40238,'Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WGra', 'Wirkleistungsgradient, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung', 'FIX0', '%'))
0 | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEna | 40240 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40467 | HysEna | 127 | 1 | uint16 | - | RW |  | 303: Aus (Off) 308: Ein (On) | 2 |  | - | Aktivierung der Schleppzeigerfunktion, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung | P-HystEna | wr.add_register(U32(40240,'Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEna', 'Aktivierung der Schleppzeigerfunktion, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung', 'TAGLIST', ''))
0 | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra | 40242 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40469 | HzStopWGra | 127 | 1 | uint16 | - | RW | % | 2 % bis 10000 % | 10% |  | - | Wirkleistungsgradient nach Rücksetzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung | P-HzStopWGra | wr.add_register(U32(40242,'Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra', 'Wirkleistungsgradient nach Rücksetzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung', 'FIX0', '%'))
0 | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraMod | 40244 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40476 | ArGraMod | 128 | 1 | uint16 | - | RW |  | 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) | 2 |  | - | Blindstromstatik, Konfiguration der vollständigen dynamischen Netzstützung | DGS-ArGraMod | wr.add_register(U32(40244,'Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraMod', 'Blindstromstatik, Konfiguration der vollständigen dynamischen Netzstützung', 'TAGLIST', ''))
0 | Inverter.DGSModCfg.DGSMod | 40250 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40479 | ModEna | 128 | 1 | uint16 | - | RW |  | 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) | 1 |  | - | Betriebsart der dynamischen Netzstützung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung | DGS-DGSMod | wr.add_register(U32(40250,'Inverter.DGSModCfg.DGSMod', 'Betriebsart der dynamischen Netzstützung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung', 'TAGLIST', ''))
0 | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMin | 40252 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40481 | DbVMin | 128 | 1 | int16 | - | RW | % | -40 % bis 0 % | -10% |  | - | Untergrenze Spannungstotband, Konfiguration der vollständigen dynamischen Netzstützung | DGS-DbVolNomMin | wr.add_register(S32(40252,'Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMin', 'Untergrenze Spannungstotband, Konfiguration der vollständigen dynamischen Netzstützung', 'FIX0', '%'))
0 | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMax | 40254 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40482 | DbVMax | 128 | 1 | uint16 | - | RW | % | 0 % bis 40 % | 10% |  | - | Obergrenze Spannungstotband, Konfiguration der vollständigen dynamischen Netzstützung | DGS-DbVolNomMax | wr.add_register(U32(40254,'Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMax', 'Obergrenze Spannungstotband, Konfiguration der vollständigen dynamischen Netzstützung', 'FIX0', '%'))
0 | Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopVolNom | 40256 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40483 | BlkZnV | 128 | 1 | uint16 | - | RW | % | 0 % bis 100 % | 70% |  | - | PWM-Sperrspannung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung | DGS-PWMVolNom | wr.add_register(U32(40256,'Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopVolNom', 'PWM-Sperrspannung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung', 'FIX0', '%'))
0 | Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopTms | 40258 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40485 | BlkZnTmms | 128 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s bis 5 s | 0 s |  | - | PWM-Sperrverzögerung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung | DGS-PWMTms | wr.add_register(U32(40258,'Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopTms', 'PWM-Sperrverzögerung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung', 'FIX2', 's'))
0 | Inverter.WCtlVolModCfg.CrvNum | 40260 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 bis 2 | 0 |  | - | Kennliniennummer, Konfiguration der Wirkleistungs-/Spannungskennlinie P(U) | P-WCtlVolCrvNum | wr.add_register(U32(40260,'Inverter.WCtlVolModCfg.CrvNum', 'Kennliniennummer, Konfiguration der Wirkleistungs-/Spannungskennlinie P(U)', 'FIX0', ''))
0 | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLim | 40428 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz bis 65 Hz | 51.5 Hz |  | - | Frequenzüberwachung mittlere Maximalschwelle | FrqCtl.hhLim | wr.add_register(U32(40428,'GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLim', 'Frequenzüberwachung mittlere Maximalschwelle', 'FIX2', 'Hz'))
0 | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLimTmms | 40430 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms bis 10000 ms | 10000 ms |  | - | Frequenzüberwachung mittlere Maximalschwelle Auslösezeit | FrqCtl.hhLimTms | wr.add_register(U32(40430,'GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLimTmms', 'Frequenzüberwachung mittlere Maximalschwelle Auslösezeit', 'FIX0', 'ms'))
0 | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim | 40432 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz bis 65 Hz | 50.2 Hz |  | - | Frequenzüberwachung untere Maximalschwelle | FrqCtl.hLim | wr.add_register(U32(40432,'GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim', 'Frequenzüberwachung untere Maximalschwelle', 'FIX2', 'Hz'))
0 | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms | 40434 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms bis 90000 ms | 200 ms |  | - | Frequenzüberwachung untere Maximalschwelle Auslösezeit | FrqCtl.hLimTms | wr.add_register(U32(40434,'GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms', 'Frequenzüberwachung untere Maximalschwelle Auslösezeit', 'FIX0', 'ms'))
0 | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim | 40436 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz bis 60 Hz | 47.5 Hz |  | - | Frequenzüberwachung obere Minimalschwelle | FrqCtl.lLim | wr.add_register(U32(40436,'GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim', 'Frequenzüberwachung obere Minimalschwelle', 'FIX2', 'Hz'))
0 | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms | 40438 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms bis 300000 ms | 200 ms |  | - | Frequenzüberwachung obere Minimalschwelle Auslösezeit | FrqCtl.lLimTms | wr.add_register(U32(40438,'GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms', 'Frequenzüberwachung obere Minimalschwelle Auslösezeit', 'FIX0', 'ms'))
0 | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLim | 40440 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz bis 60 Hz | 44 Hz |  | - | Frequenzüberwachung mittlere Minimalschwelle | FrqCtl.llLim | wr.add_register(U32(40440,'GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLim', 'Frequenzüberwachung mittlere Minimalschwelle', 'FIX2', 'Hz'))
0 | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLimTmms | 40442 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0 ms bis 300000 ms | 300000 ms |  | - | Frequenzüberwachung mittlere Minimalschwelle Auslösezeit | FrqCtl.llLimTms | wr.add_register(U32(40442,'GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLimTmms', 'Frequenzüberwachung mittlere Minimalschwelle Auslösezeit', 'FIX0', 'ms'))
0 | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxTmms | 40446 | 2 | U32 | FIX3 | RW | - | - | - | - | - | - | - | ms | 0.1 ms bis 5 ms | 0.312 ms |  | - | Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle Auslösezeit | VolCtl.MaxTmms | wr.add_register(U32(40446,'GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxTmms', 'Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle Auslösezeit', 'FIX3', 'ms'))
0 | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLim | 40448 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40830 | V2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 100 V bis 300 V | 280 V |  | - | Spannungsüberwachung mittlere Maximalschwelle | VolCtl.hhLim | wr.add_register(U32(40448,'GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLim', 'Spannungsüberwachung mittlere Maximalschwelle', 'FIX2', 'V'))
0 | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms | 40450 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40829 | Tms2 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms bis 60000 ms | 10000 ms |  | - | Spannungsüberwachung mittlere Maximalschwelle Auslösezeit | VolCtl.hhLimTms | wr.add_register(U32(40450,'GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms', 'Spannungsüberwachung mittlere Maximalschwelle Auslösezeit', 'FIX0', 'ms'))
0 | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLim | 40452 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40828 | V1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 100 V bis 280 V | 264.5 V |  | - | Spannungsüberwachung untere Maximalschwelle | VolCtl.hLim | wr.add_register(U32(40452,'GridGuard.Cntry.VolCtl.hLim', 'Spannungsüberwachung untere Maximalschwelle', 'FIX2', 'V'))
0 | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms | 40456 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40827 | Tms1 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms bis 60000 ms | 200 ms |  | - | Spannungsüberwachung untere Maximalschwelle Auslösezeit | VolCtl.hLimTms | wr.add_register(U32(40456,'GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms', 'Spannungsüberwachung untere Maximalschwelle Auslösezeit', 'FIX0', 'ms'))
0 | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLim | 40458 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40766 | V1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45 V bis 230 V | 184 V |  | - | Spannungsüberwachung obere Minimalschwelle | VolCtl.lLim | wr.add_register(U32(40458,'GridGuard.Cntry.VolCtl.lLim', 'Spannungsüberwachung obere Minimalschwelle', 'FIX2', 'V'))
0 | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms | 40462 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40765 | Tms1 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms bis 60000 ms | 200 ms |  | - | Spannungsüberwachung obere Minimalschwelle Auslösezeit | VolCtl.lLimTms | wr.add_register(U32(40462,'GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms', 'Spannungsüberwachung obere Minimalschwelle Auslösezeit', 'FIX0', 'ms'))
0 | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLim | 40464 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40768 | V2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45 V bis 230 V | 100 V |  | - | Spannungsüberwachung mittlere Minimalschwelle | VolCtl.llLim | wr.add_register(U32(40464,'GridGuard.Cntry.VolCtl.llLim', 'Spannungsüberwachung mittlere Minimalschwelle', 'FIX2', 'V'))
0 | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms | 40466 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40767 | Tms2 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 0 ms bis 60000 ms | 10000 ms |  | - | Spannungsüberwachung mittlere Minimalschwelle Auslösezeit | VolCtl.llLimTms | wr.add_register(U32(40466,'GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms', 'Spannungsüberwachung mittlere Minimalschwelle Auslösezeit', 'FIX0', 'ms'))
0 | Inverter.PlntCtl.VRef | 40472 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40269 | VRef | 121 | 1 | uint16 | - | RW | V | 80 V bis 245 V | 230 V |  | - | Referenzspannung, Anlagensteuerung | VRef | wr.add_register(U32(40472,'Inverter.PlntCtl.VRef', 'Referenzspannung, Anlagensteuerung', 'FIX0', 'V'))
0 | Inverter.PlntCtl.VRefOfs | 40474 | 2 | S32 | FIX0 | RW | 40270 | VRefOfs | 121 | 1 | int16 | - | RW | V | -20 V bis 20 V | 0 V |  | - | Referenzkorrekturspannung, Anlagensteuerung | VRefOfs | wr.add_register(S32(40474,'Inverter.PlntCtl.VRefOfs', 'Referenzkorrekturspannung, Anlagensteuerung', 'FIX0', 'V'))
0 | Inverter.VArGra | 40482 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 1 % bis 50 % | 20% |  | - | Blindleistungsgradient | VArGra | wr.add_register(U32(40482,'Inverter.VArGra', 'Blindleistungsgradient', 'FIX0', '%'))
0 | Inverter.WGraEna | 40484 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - |  | 303: Aus (Off) 308: Ein (On) | 2 |  | - | Aktivierung des Wirkleistungsgradienten | WGraEna | wr.add_register(U32(40484,'Inverter.WGraEna', 'Aktivierung des Wirkleistungsgradienten', 'TAGLIST', ''))
0 | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VArGraNom | 40490 | 2 | U32 | FIX1 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % bis 10 % | 0% |  | - | Blindleistungsgradient, Konfiguration der Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) | Q-VArGraNom | wr.add_register(U32(40490,'Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VArGraNom', 'Blindleistungsgradient, Konfiguration der Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U)', 'FIX1', '%'))
0 | Nameplate.MacId | 40497 | 16 | STR32 | UTF8 | RO | 40076 | MAC | 11 | 4 | uint64 | - | RO |  | - | - | - | - | - | - | wr.add_register(STR32(40497,'Nameplate.MacId', '-', 16))
0 | Spdwr.DnsSrvIp | 40513 | 8 | STR32 | IP4 | RW | 40121 | DNS1 | 12 | 8 | string8 | - | RW |  | - | - | - | - | - | - | wr.add_register(STR32(40513,'Spdwr.DnsSrvIp', '-', 8))
0 | MltFncSw.OpMode | 40575 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - |  | 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) | 2 | - | - | Betriebsart des Multifunktionsrelais | Mlt.OpMode | wr.add_register(U32(40575,'MltFncSw.OpMode', 'Betriebsart des Multifunktionsrelais', 'TAGLIST', ''))
0 | Nameplate.Location | 40631 | 16 | STR32 | UTF8 | RW | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | wr.add_register(STR32(40631,'Nameplate.Location', '-', 16))
0 | Nameplate.ComRev | 40789 | 2 | U32 | REV | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 bis 4294967294 | 0 | - | - | Kommunikationsversion | ComRev | wr.add_register(U32(40789,'Nameplate.ComRev', 'Kommunikationsversion', 'REV', ''))
0 | Nameplate.CmpSigProc.Rev | 40809 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 bis 255 | 0 | - | - | Umbaustand der Logikkomponente | CPLD.RevVer | wr.add_register(U32(40809,'Nameplate.CmpSigProc.Rev', 'Umbaustand der Logikkomponente', 'FIX0', ''))
0 | Inverter.WMax | 40915 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40268 | WMax | 121 | 1 | uint16 | - | RW | W | 0 W bis 25000 W | 25000 W | - | - | Eingestellte Wirkleistungsgrenze | Pmax | wr.add_register(U32(40915,'Inverter.WMax', 'Eingestellte Wirkleistungsgrenze', 'FIX0', 'W'))
0 | Inverter.DGSModCfg.HystVolNom | 40997 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40484 | HysBlkZnV | 128 | 1 | uint16 | - | RW | % | 0 % bis 100 % | 5% |  | - | Hysteresespannung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung | DGS-HystVolNom | wr.add_register(U32(40997,'Inverter.DGSModCfg.HystVolNom', 'Hysteresespannung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung', 'FIX0', '%'))
0 | Inverter.VArLimQ1 | 41001 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40245 | VArRtgQ1 | 120 | 1 | int16 | - | RO | VAr | 0 VAr bis 25000 VAr | 25000 VAr | - | - | Maximal erreichbare Blindleistung Quadrant 1 | - | wr.add_register(S32(41001,'Inverter.VArLimQ1', 'Maximal erreichbare Blindleistung Quadrant 1', 'FIX0', 'VAr'))
0 | Inverter.VArLimQ4 | 41007 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40248 | VArRtgQ4 | 120 | 1 | int16 | - | RO | VAr | 0 VAr bis 25000 VAr | 25000 VAr | - | - | Maximal erreichbare Blindleistung Quadrant 4 | - | wr.add_register(S32(41007,'Inverter.VArLimQ4', 'Maximal erreichbare Blindleistung Quadrant 4', 'FIX0', 'VAr'))
0 | Inverter.PFLimQ1 | 41009 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40252 | PFRtgQ1 | 120 | 1 | int16 | - | RO |  | 0 bis 0 | 0 | - | - | Minimal erreichbarer cos(Phi) Quadrant 1 | - | wr.add_register(S32(41009,'Inverter.PFLimQ1', 'Minimal erreichbarer cos(Phi) Quadrant 1', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.PFLimQ4 | 41015 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40255 | PFRtgQ4 | 120 | 1 | int16 | - | RO |  | 0 bis 0 | 0 | - | - | Minimal erreichbarer cos(Phi) Quadrant 4 | - | wr.add_register(S32(41015,'Inverter.PFLimQ4', 'Minimal erreichbarer cos(Phi) Quadrant 4', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.CrvTms | 41017 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40618 | RmpPt1Tms | 132 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s bis 1000 s | 10 s |  | - | Einstellzeit des Kennlinienarbeitspunktes, Konf. der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-CrvTms | wr.add_register(U32(41017,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv.CrvTms', 'Einstellzeit des Kennlinienarbeitspunktes, Konf. der Netzintegrationskennlinie 1', 'FIX1', 's'))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.RmpDec | 41019 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40619 | RmpDecTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % bis 10000 % | 1200% |  | - | Absenkungsrampe, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-RmpDec | wr.add_register(U32(41019,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv.RmpDec', 'Absenkungsrampe, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1', 'FIX1', '%'))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.RmpInc | 41021 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40620 | RmpIncTmm | 132 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % bis 10000 % | 1200% |  | - | Steigerungsrampe, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-RmpInc | wr.add_register(U32(41021,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv.RmpInc', 'Steigerungsrampe, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1', 'FIX1', '%'))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.NumPt | 41023 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40568 | ActPt | 132 | 1 | uint16 | - | RW |  | 1 bis 8 | 2 |  | - | Anzahl zu verwendender Punkte, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-NumPt | wr.add_register(U32(41023,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv.NumPt', 'Anzahl zu verwendender Punkte, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1', 'FIX0', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XRef | 41025 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - |  | 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) | 2 |  | - | X-Achsen-Referenz, Konf. der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-XRef | wr.add_register(U32(41025,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XRef', 'X-Achsen-Referenz, Konf. der Netzintegrationskennlinie 1', 'TAGLIST', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YRef | 41027 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40569 | DeptRef | 132 | 1 | uint16 | - | RW |  | 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) | 2 |  | - | Y-Achsen-Referenz, Konf. der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-YRef | wr.add_register(U32(41027,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YRef', 'Y-Achsen-Referenz, Konf. der Netzintegrationskennlinie 1', 'TAGLIST', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal1 | 41029 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40570 | V1 | 132 | 1 | uint16 | - | RW |  | 0 bis 280 | 100 |  | - | X-Wert 1, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-XVal1 | wr.add_register(S32(41029,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal1', 'X-Wert 1, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal1 | 41031 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40571 | W1 | 132 | 1 | int16 | - | RW |  | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Wert 1, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-YVal1 | wr.add_register(S32(41031,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal1', 'Y-Wert 1, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal2 | 41033 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40572 | V2 | 132 | 1 | uint16 | - | RW |  | 0 bis 280 | 100 |  | - | X-Wert 2, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-XVal2 | wr.add_register(S32(41033,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal2', 'X-Wert 2, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal2 | 41035 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40573 | W2 | 132 | 1 | int16 | - | RW |  | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Wert 2, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-YVal2 | wr.add_register(S32(41035,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal2', 'Y-Wert 2, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal3 | 41037 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40574 | V3 | 132 | 1 | uint16 | - | RW |  | 0 bis 280 | 100 |  | - | X-Wert 3, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-XVal3 | wr.add_register(S32(41037,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal3', 'X-Wert 3, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal3 | 41039 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40575 | W3 | 132 | 1 | int16 | - | RW |  | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Wert 3, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-YVal3 | wr.add_register(S32(41039,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal3', 'Y-Wert 3, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal4 | 41041 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40576 | V4 | 132 | 1 | uint16 | - | RW |  | 0 bis 280 | 100 |  | - | X-Wert 4, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-XVal4 | wr.add_register(S32(41041,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal4', 'X-Wert 4, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal4 | 41043 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40577 | W4 | 132 | 1 | int16 | - | RW |  | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Wert 4, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-YVal4 | wr.add_register(S32(41043,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal4', 'Y-Wert 4, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal5 | 41045 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40578 | V5 | 132 | 1 | uint16 | - | RW |  | 0 bis 280 | 100 |  | - | X-Wert 5, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-XVal5 | wr.add_register(S32(41045,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal5', 'X-Wert 5, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal5 | 41047 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40579 | W5 | 132 | 1 | int16 | - | RW |  | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Wert 5, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-YVal5 | wr.add_register(S32(41047,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal5', 'Y-Wert 5, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal6 | 41049 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40580 | V6 | 132 | 1 | uint16 | - | RW |  | 0 bis 280 | 100 |  | - | X-Wert 6, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-XVal6 | wr.add_register(S32(41049,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal6', 'X-Wert 6, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal6 | 41051 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40581 | W6 | 132 | 1 | int16 | - | RW |  | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Wert 6, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-YVal6 | wr.add_register(S32(41051,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal6', 'Y-Wert 6, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal7 | 41053 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40582 | V7 | 132 | 1 | uint16 | - | RW |  | 0 bis 280 | 100 |  | - | X-Wert 7, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-XVal7 | wr.add_register(S32(41053,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal7', 'X-Wert 7, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal7 | 41055 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40583 | W7 | 132 | 1 | int16 | - | RW |  | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Wert 7, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-YVal7 | wr.add_register(S32(41055,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal7', 'Y-Wert 7, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal8 | 41057 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40584 | V8 | 132 | 1 | uint16 | - | RW |  | 0 bis 280 | 100 |  | - | X-Wert 8, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-XVal8 | wr.add_register(S32(41057,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal8', 'X-Wert 8, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal8 | 41059 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40585 | W8 | 132 | 1 | int16 | - | RW |  | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Wert 8, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1 | UtilCrv1-YVal8 | wr.add_register(S32(41059,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal8', 'Y-Wert 8, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.CrvTms | 41065 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40458 | RmpTms | 126 | 1 | uint16 | - | RW | s | 0 s bis 1000 s | 10 s |  | - | Einstellzeit des Kennlinienarbeitspunktes, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-CrvTms | wr.add_register(U32(41065,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.CrvTms', 'Einstellzeit des Kennlinienarbeitspunktes, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2', 'FIX1', 's'))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.RmpDec | 41067 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40459 | RmpDecTmm | 126 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % bis 10000 % | 1200% |  | - | Absenkungsrampe, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-RmpDec | wr.add_register(U32(41067,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.RmpDec', 'Absenkungsrampe, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2', 'FIX1', '%'))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.RmpInc | 41069 | 2 | U32 | FIX1 | RW | 40460 | RmpIncTmm | 126 | 1 | uint16 | - | RW | % | 1 % bis 10000 % | 1200% |  | - | Steigerungsrampe, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-RmpInc | wr.add_register(U32(41069,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.RmpInc', 'Steigerungsrampe, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2', 'FIX1', '%'))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.NumPt | 41071 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40408 | ActPt | 126 | 1 | uint16 | - | RW |  | 1 bis 8 | 4 |  | - | Anzahl zu verwendender Punkte, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-NumPt | wr.add_register(U32(41071,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.NumPt', 'Anzahl zu verwendender Punkte, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2', 'FIX0', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XRef | 41073 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - |  | 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) | 2 |  | - | Eingangseinheit, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-XRef | wr.add_register(U32(41073,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XRef', 'Eingangseinheit, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2', 'TAGLIST', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YRef | 41075 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | 40409 | DeptRef | 126 | 1 | uint16 | - | RW |  | 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) | 1 |  | - | Ausgangsreferenz, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-YRef | wr.add_register(U32(41075,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YRef', 'Ausgangsreferenz, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2', 'TAGLIST', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal1 | 41077 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40410 | V1 | 126 | 1 | uint16 | - | RW |  | 0 bis 280 | 100 |  | - | X-Wert 1, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-XVal1 | wr.add_register(S32(41077,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal1', 'X-Wert 1, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal1 | 41079 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40411 | VAr1 | 126 | 1 | int16 | - | RW |  | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Wert 1, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-YVal1 | wr.add_register(S32(41079,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal1', 'Y-Wert 1, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal2 | 41081 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40412 | V2 | 126 | 1 | uint16 | - | RW |  | 0 bis 280 | 100 |  | - | X-Wert 2, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-XVal2 | wr.add_register(S32(41081,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal2', 'X-Wert 2, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal2 | 41083 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40413 | VAr2 | 126 | 1 | int16 | - | RW |  | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Wert 2, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-YVal2 | wr.add_register(S32(41083,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal2', 'Y-Wert 2, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal3 | 41085 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40414 | V3 | 126 | 1 | uint16 | - | RW |  | 0 bis 280 | 100 |  | - | X-Wert 3, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-XVal3 | wr.add_register(S32(41085,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal3', 'X-Wert 3, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal3 | 41087 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40415 | VAr3 | 126 | 1 | int16 | - | RW |  | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Wert 3, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-YVal3 | wr.add_register(S32(41087,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal3', 'Y-Wert 3, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal4 | 41089 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40416 | V4 | 126 | 1 | uint16 | - | RW |  | 0 bis 280 | 100 |  | - | X-Wert 4, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-XVal4 | wr.add_register(S32(41089,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal4', 'X-Wert 4, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal4 | 41091 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40417 | VAr4 | 126 | 1 | int16 | - | RW |  | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Wert 4, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-YVal4 | wr.add_register(S32(41091,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal4', 'Y-Wert 4, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal5 | 41093 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40418 | V5 | 126 | 1 | uint16 | - | RW |  | 0 bis 280 | 100 |  | - | X-Wert 5, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-XVal5 | wr.add_register(S32(41093,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal5', 'X-Wert 5, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal5 | 41095 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40419 | VAr5 | 126 | 1 | int16 | - | RW |  | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Wert 5, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-YVal5 | wr.add_register(S32(41095,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal5', 'Y-Wert 5, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal6 | 41097 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40420 | V6 | 126 | 1 | uint16 | - | RW |  | 0 bis 280 | 100 |  | - | X-Wert 6, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-XVal6 | wr.add_register(S32(41097,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal6', 'X-Wert 6, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal6 | 41099 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40421 | VAr6 | 126 | 1 | int16 | - | RW |  | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Wert 6, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-YVal6 | wr.add_register(S32(41099,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal6', 'Y-Wert 6, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal7 | 41101 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40422 | V7 | 126 | 1 | uint16 | - | RW |  | 0 bis 280 | 100 |  | - | X-Wert 7, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-XVal7 | wr.add_register(S32(41101,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal7', 'X-Wert 7, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal7 | 41103 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40423 | VAr7 | 126 | 1 | int16 | - | RW |  | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Wert 7, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-YVal7 | wr.add_register(S32(41103,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal7', 'Y-Wert 7, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal8 | 41105 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40424 | V8 | 126 | 1 | uint16 | - | RW |  | 0 bis 280 | 100 |  | - | X-Wert 8, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-XVal8 | wr.add_register(S32(41105,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal8', 'X-Wert 8, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2', 'FIX3', ''))
0 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal8 | 41107 | 2 | S32 | FIX3 | RW | 40425 | VAr8 | 126 | 1 | int16 | - | RW |  | -100 bis 100 | 100 |  | - | Y-Wert 8, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2 | UtilCrv2-YVal8 | wr.add_register(S32(41107,'Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal8', 'Y-Wert 8, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2', 'FIX3', ''))
0 | GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEff | 41111 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40770 | V3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | V | 45 V bis 230 V | 100 V |  | - | Spannungsüberwachung untere Minimalschwelle als Effektivwert | VolCtl.MinEff | wr.add_register(U32(41111,'GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEff', 'Spannungsüberwachung untere Minimalschwelle als Effektivwert', 'FIX2', 'V'))
0 | GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEffTmms | 41113 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40769 | Tms3 | 129 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 100 ms bis 60000 ms | 10000 ms |  | - | Spannungsüberwachung untere Minimalschwelle als Effektivwert Auslösezeit | VolCtl.MinEffTm | wr.add_register(U32(41113,'GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEffTmms', 'Spannungsüberwachung untere Minimalschwelle als Effektivwert Auslösezeit', 'FIX0', 'ms'))
0 | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEff | 41115 | 2 | U32 | FIX2 | RW | 40832 | V3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | V | 100 V bis 300 V | 280 V |  | - | Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle als Effektivwert | VolCtl.MaxEff | wr.add_register(U32(41115,'GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEff', 'Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle als Effektivwert', 'FIX2', 'V'))
0 | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEffTmms | 41117 | 2 | U32 | FIX0 | RW | 40831 | Tms3 | 130 | 1 | uint16 | - | RW | ms | 100 ms bis 60000 ms | 10000 ms |  | - | Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle als Effektivwert Auslösezeit | VolCtl.MaxEffTm | wr.add_register(U32(41117,'GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEffTmms', 'Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle als Effektivwert Auslösezeit', 'FIX0', 'ms'))
0 | GridGuard.CntrySet | 41121 | 2 | U32 | FUNKTION_SEC | RW | - | - | - | - | - | - | - |  | 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) | - |  | - | Setze Ländernorm | CntrySet | wr.add_register(U32(41121,'GridGuard.CntrySet', 'Setze Ländernorm', 'FUNKTION_SEC', ''))
0 | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMin | 41123 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 45 V bis 240 V | 45 V |  | - | Min. Spannung zur Wiederzuschaltung | VolCtl.ReconMin | wr.add_register(U32(41123,'GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMin', 'Min. Spannung zur Wiederzuschaltung', 'FIX2', 'V'))
0 | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMax | 41125 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 100 V bis 280 V | 280 V |  | - | Max. Spannung zur Wiederzuschaltung | VolCtl.ReconMax | wr.add_register(U32(41125,'GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMax', 'Max. Spannung zur Wiederzuschaltung', 'FIX2', 'V'))
0 | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin | 41127 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 44 Hz bis 60 Hz | 47.5 Hz |  | - | Untere Frequenz für Wiederzuschaltung | FrqCtl.ReconMin | wr.add_register(U32(41127,'GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin', 'Untere Frequenz für Wiederzuschaltung', 'FIX2', 'Hz'))
0 | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax | 41129 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Hz | 50 Hz bis 65 Hz | 50.05 Hz |  | - | Obere Frequenz für Wiederzuschaltung | FrqCtl.ReconMax | wr.add_register(U32(41129,'GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax', 'Obere Frequenz für Wiederzuschaltung', 'FIX2', 'Hz'))
0 | DcCfg.StrVol | 41131 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 188 V bis 800 V | 188 V | - | - | minimale Spannung Eingang | A.VStr, B.VStr | wr.add_register(U32(41131,'DcCfg.StrVol', 'minimale Spannung Eingang ', 'FIX2', 'V'))
0 | DcCfg.StrVol | 41133 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | V | 188 V bis 800 V | 188 V | - | - | minimale Spannung Eingang | A.VStr, B.VStr | wr.add_register(U32(41133,'DcCfg.StrVol', 'minimale Spannung Eingang ', 'FIX2', 'V'))
0 | DcCfg.StrTms | 41155 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s bis 4 s | 1 s | - | - | Startverzögerung Eingang | A.StrTms, B.StrTms | wr.add_register(U32(41155,'DcCfg.StrTms', 'Startverzögerung Eingang ', 'FIX0', 's'))
0 | DcCfg.StrTms | 41157 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 1 s bis 4 s | 1 s | - | - | Startverzögerung Eingang | A.StrTms, B.StrTms | wr.add_register(U32(41157,'DcCfg.StrTms', 'Startverzögerung Eingang ', 'FIX0', 's'))
0 | GridGuard.Cntry.LeakRisMin | 41169 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | Ohm | 100000 Ω bis 1000000 Ω | 200000 Ω |  | - | Minimaler Isolationswiderstand | Iso.LeakRisMin | wr.add_register(U32(41169,'GridGuard.Cntry.LeakRisMin', 'Minimaler Isolationswiderstand', 'FIX0', 'Ohm'))
0 | Metering.TotkWhOutSet | 41171 | 2 | U32 | FIX0 | RW | - | - | - | - | - | - | - | kWh | 0 kWh bis 4000000 kWh | 0 kWh | - | - | Setze Gesamtertrag | Mt.TotkWhSet | wr.add_register(U32(41171,'Metering.TotkWhOutSet', 'Setze Gesamtertrag', 'FIX0', 'kWh'))
0 | Metering.TotOpTmhSet | 41173 | 2 | U32 | Dauer | RW | - | - | - | - | - | - | - | h | 0 h bis 440000 h | 0 h | - | - | Setze Gesamte Betriebszeit am Netzanschlusspunkt | Mt.TotTmhSet | wr.add_register(U32(41173,'Metering.TotOpTmhSet', 'Setze Gesamte Betriebszeit am Netzanschlusspunkt', 'Dauer', 'h'))
0 | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod | 41193 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - |  | 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) | 1 | - | - | Betriebsart für ausbleibende Wirkleistungsbegrenzung | WCtlCom.MssMod | wr.add_register(U32(41193,'Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod', 'Betriebsart für ausbleibende Wirkleistungsbegrenzung', 'TAGLIST', ''))
0 | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut | 41195 | 2 | U32 | Dauer | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s bis 86400 s | 600 s | - | - | Timeout für ausbleibende Wirkleistungsbegrenzung | WCtlCom.TmsOut | wr.add_register(U32(41195,'Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut', 'Timeout für ausbleibende Wirkleistungsbegrenzung', 'Dauer', 's'))
0 | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWNom | 41197 | 2 | U32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | 0 % bis 100 % | 100% | - | - | Fallback Wirkleistungsbegrenzung P in % von WMax für ausbleibende Wirkleistungsbegrenzung | WCtlCom.FlbNom | wr.add_register(U32(41197,'Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWNom', 'Fallback Wirkleistungsbegrenzung P in % von WMax für ausbleibende Wirkleistungsbegrenzung', 'FIX2', '%'))
0 | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod | 41219 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - |  | 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) | 1 | - | - | Betriebsart für ausbleibende Blindleistungsregelung | QCtlCom.MssMod | wr.add_register(U32(41219,'Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod', 'Betriebsart für ausbleibende Blindleistungsregelung', 'TAGLIST', ''))
0 | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut | 41221 | 2 | U32 | Dauer | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s bis 86400 s | 600 s | - | - | Timeout für ausbleibende Blindleistungsregelung | QCtlCom.TmsOut | wr.add_register(U32(41221,'Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut', 'Timeout für ausbleibende Blindleistungsregelung', 'Dauer', 's'))
0 | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom | 41223 | 2 | S32 | FIX2 | RW | - | - | - | - | - | - | - | % | -50 % bis 50 % | 0% | - | - | Fallback Blindleistung Q in % von WMax für ausbleibende Blindleistungsregelung | QCtlCom.FlbNom | wr.add_register(S32(41223,'Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom', 'Fallback Blindleistung Q in % von WMax für ausbleibende Blindleistungsregelung', 'FIX2', '%'))
0 | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod | 41225 | 2 | U32 | TAGLIST | RW | - | - | - | - | - | - | - |  | 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) | 1 | - | - | Betriebsart für ausbleibende cos Phi-Vorgabe | PFCtlCom.MssMod | wr.add_register(U32(41225,'Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod', 'Betriebsart für ausbleibende cos Phi-Vorgabe', 'TAGLIST', ''))
0 | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut | 41227 | 2 | U32 | Dauer | RW | - | - | - | - | - | - | - | s | 5 s bis 86400 s | 600 s | - | - | Timeout für ausbleibende cos Phi-Vorgabe | PFCtlCom.TmsOut | wr.add_register(U32(41227,'Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut', 'Timeout für ausbleibende cos Phi-Vorgabe', 'Dauer', 's'))
0 | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF | 41229 | 2 | S32 | FIX4 | RW | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.8 bis 1 | 1 | - | - | Fallback cos Phi für ausbleibende cos Phi-Vorgabe | PFCtlCom.Flb | wr.add_register(S32(41229,'Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF', 'Fallback cos Phi für ausbleibende cos Phi-Vorgabe', 'FIX4', ''))
0 | Modbus.UnitID | 42109 | 4 | U64 | RAW | RW | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Unit ID des Wechselrichters | - | wr.add_register(U64(42109,'Modbus.UnitID', 'Unit ID des Wechselrichters', 'RAW', ''))
0 | SMA.GridGuard.Code | 43090 | 2 | U32 | RAW | RW | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | SMA Grid Guard-Code | - | wr.add_register(U32(43090,'SMA.GridGuard.Code', 'SMA Grid Guard-Code', 'RAW', ''))
AC-Seite | Metering.TotWhOut | 30513 | 4 | U64 | FIX0 | RO | 40303 40210 | ActWh WH | 122 101 | 4 2 | acc64 acc32 | - | RO RO | Wh | - | - | - | - | Gesamtertrag | E-Total | wr.add_register(U64(30513,'Metering.TotWhOut', 'Gesamtertrag', 'FIX0', 'Wh'))
AC-Seite | Metering.DyWhOut | 30517 | 4 | U64 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | Wh | - | - | - | - | Tagesertrag | - | wr.add_register(U64(30517,'Metering.DyWhOut', 'Tagesertrag', 'FIX0', 'Wh'))
AC-Seite | Metering.TotOpTms | 30521 | 4 | U64 | Dauer | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Betriebszeit | Mt.TotTmh | wr.add_register(U64(30521,'Metering.TotOpTms', 'Betriebszeit', 'Dauer', 's'))
AC-Seite | Metering.TotFeedTms | 30525 | 4 | U64 | Dauer | RO | - | - | - | - | - | - | - | s | - | - | - | - | Einspeisezeit | Mt.TotOpTmh | wr.add_register(U64(30525,'Metering.TotFeedTms', 'Einspeisezeit', 'Dauer', 's'))
AC-Seite | Operation.GriSwCnt | 30599 | 2 | U32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Anzahl Netzzuschaltungen | Op.GriSwCnt | wr.add_register(U32(30599,'Operation.GriSwCnt', 'Anzahl Netzzuschaltungen', 'FIX0', ''))
AC-Seite | GridMs.TotW | 30775 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40200 | W | 101 | 1 | int16 | - | RO | W | - | - | - | - | Leistung | Pac | wr.add_register(S32(30775,'GridMs.TotW', 'Leistung', 'FIX0', 'W'))
AC-Seite | GridMs.W.phsA | 30777 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung L1 | GridMs.W.phsA | wr.add_register(S32(30777,'GridMs.W.phsA', 'Leistung L1', 'FIX0', 'W'))
AC-Seite | GridMs.W.phsB | 30779 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung L2 | GridMs.W.phsB | wr.add_register(S32(30779,'GridMs.W.phsB', 'Leistung L2', 'FIX0', 'W'))
AC-Seite | GridMs.W.phsC | 30781 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | Leistung L3 | GridMs.W.phsC | wr.add_register(S32(30781,'GridMs.W.phsC', 'Leistung L3', 'FIX0', 'W'))
AC-Seite | GridMs.PhV.phsA | 30783 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40196 | PhVphA | 101 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L1 | GridMs.PhV.phsA | wr.add_register(U32(30783,'GridMs.PhV.phsA', 'Netzspannung Phase L1', 'FIX2', 'V'))
AC-Seite | GridMs.PhV.phsB | 30785 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40197 | PhVphB | 101 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L2 | GridMs.PhV.phsB | wr.add_register(U32(30785,'GridMs.PhV.phsB', 'Netzspannung Phase L2', 'FIX2', 'V'))
AC-Seite | GridMs.PhV.phsC | 30787 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40198 | PhVphC | 101 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | Netzspannung Phase L3 | GridMs.PhV.phsC | wr.add_register(U32(30787,'GridMs.PhV.phsC', 'Netzspannung Phase L3', 'FIX2', 'V'))
AC-Seite | GridMs.TotA | 30795 | 2 | U32 | FIX3 | RO | 40188 | A | 101 | 1 | uint16 | - | RO | A | - | - | - | - | Netzstrom | - | wr.add_register(U32(30795,'GridMs.TotA', 'Netzstrom', 'FIX3', 'A'))
AC-Seite | GridMs.Hz | 30803 | 2 | U32 | FIX2 | RO | 40202 | Hz | 101 | 1 | uint16 | - | RO | Hz | - | - | - | - | Netzfrequenz | GridMs.Hz | wr.add_register(U32(30803,'GridMs.Hz', 'Netzfrequenz', 'FIX2', 'Hz'))
AC-Seite | GridMs.TotVAr | 30805 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40206 | VAr | 101 | 1 | int16 | - | RO | VAr | - | - | - | - | Blindleistung | GridMs.TotVAr | wr.add_register(S32(30805,'GridMs.TotVAr', 'Blindleistung', 'FIX0', 'VAr'))
AC-Seite | GridMs.VAr.phsA | 30807 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindleistung L1 | GridMs.VAr.phsA | wr.add_register(S32(30807,'GridMs.VAr.phsA', 'Blindleistung L1', 'FIX0', 'VAr'))
AC-Seite | GridMs.VAr.phsB | 30809 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindleistung L2 | GridMs.VAr.phsB | wr.add_register(S32(30809,'GridMs.VAr.phsB', 'Blindleistung L2', 'FIX0', 'VAr'))
AC-Seite | GridMs.VAr.phsC | 30811 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VAr | - | - | - | - | Blindleistung L3 | GridMs.VAr.phsC | wr.add_register(S32(30811,'GridMs.VAr.phsC', 'Blindleistung L3', 'FIX0', 'VAr'))
AC-Seite | GridMs.TotVA | 30813 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40204 | VA | 101 | 1 | int16 | - | RO | VA | - | - | - | - | Scheinleistung | GridMs.TotVA | wr.add_register(S32(30813,'GridMs.TotVA', 'Scheinleistung', 'FIX0', 'VA'))
AC-Seite | GridMs.VA.phsA | 30815 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Scheinleistung L1 | GridMs.VA.phsA | wr.add_register(S32(30815,'GridMs.VA.phsA', 'Scheinleistung L1', 'FIX0', 'VA'))
AC-Seite | GridMs.VA.phsB | 30817 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Scheinleistung L2 | GridMs.VA.phsB | wr.add_register(S32(30817,'GridMs.VA.phsB', 'Scheinleistung L2', 'FIX0', 'VA'))
AC-Seite | GridMs.VA.phsC | 30819 | 2 | S32 | FIX0 | RO | - | - | - | - | - | - | - | VA | - | - | - | - | Scheinleistung L3 | GridMs.VA.phsC | wr.add_register(S32(30819,'GridMs.VA.phsC', 'Scheinleistung L3', 'FIX0', 'VA'))
AC-Seite | GridMs.A.phsA | 30977 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40189 | AphA | 101 | 1 | int16 | - | RO | A | - | - | - | - | Netzstrom Phase L1 | GridMs.A.phsA | wr.add_register(S32(30977,'GridMs.A.phsA', 'Netzstrom Phase L1', 'FIX3', 'A'))
AC-Seite | GridMs.A.phsB | 30979 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40190 | AphB | 101 | 1 | int16 | - | RO | A | - | - | - | - | Netzstrom Phase L2 | GridMs.A.phsB | wr.add_register(S32(30979,'GridMs.A.phsB', 'Netzstrom Phase L2', 'FIX3', 'A'))
AC-Seite | GridMs.A.phsC | 30981 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40191 | AphC | 101 | 1 | int16 | - | RO | A | - | - | - | - | Netzstrom Phase L3 | GridMs.A.phsC | wr.add_register(S32(30981,'GridMs.A.phsC', 'Netzstrom Phase L3', 'FIX3', 'A'))
DC-Seite | Isolation.LeakRis | 30225 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40342 | Ris | 122 | 1 | uint16 | - | RO | Ohm | - | - | - | - | Isolationswiderstand | Riso | wr.add_register(U32(30225,'Isolation.LeakRis', 'Isolationswiderstand', 'FIX0', 'Ohm'))
DC-Seite | DcMs.Amp.MPPT1 | 30769 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40641 | DCA | 160 | 1 | uint16 | - | RO | A | - | - | - | - | DC Strom Eingang MPPT1 | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp | wr.add_register(S32(30769,'DcMs.Amp.MPPT1', 'DC Strom Eingang MPPT1', 'FIX3', 'A'))
DC-Seite | DcMs.Vol.MPPT1 | 30771 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40642 | DCV | 160 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | DC Spannung Eingang MPPT1 | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol | wr.add_register(S32(30771,'DcMs.Vol.MPPT1', 'DC Spannung Eingang MPPT1', 'FIX2', 'V'))
DC-Seite | DcMs.Watt.MPPT1 | 30773 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40643 | DCW | 160 | 1 | uint16 | - | RO | W | - | - | - | - | DC Leistung Eingang MPPT1 | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt | wr.add_register(S32(30773,'DcMs.Watt.MPPT1', 'DC Leistung Eingang MPPT1', 'FIX0', 'W'))
DC-Seite | DcMs.Amp.MPPT2 | 30957 | 2 | S32 | FIX3 | RO | 40661 | DCA | 160 | 1 | uint16 | - | RO | A | - | - | - | - | DC Strom Eingang MPPT2 | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp | wr.add_register(S32(30957,'DcMs.Amp.MPPT2', 'DC Strom Eingang MPPT2', 'FIX3', 'A'))
DC-Seite | DcMs.Vol.MPPT2 | 30959 | 2 | S32 | FIX2 | RO | 40662 | DCV | 160 | 1 | uint16 | - | RO | V | - | - | - | - | DC Spannung Eingang MPPT2 | A.Ms.Vol, B.Ms.Vol | wr.add_register(S32(30959,'DcMs.Vol.MPPT2', 'DC Spannung Eingang MPPT2', 'FIX2', 'V'))
DC-Seite | DcMs.Watt.MPPT2 | 30961 | 2 | S32 | FIX0 | RO | 40663 | DCW | 160 | 1 | uint16 | - | RO | W | - | - | - | - | DC Leistung Eingang MPPT2 | A.Ms.Watt, B.Ms.Watt | wr.add_register(S32(30961,'DcMs.Watt.MPPT2', 'DC Leistung Eingang MPPT2', 'FIX0', 'W'))
DC-Seite | Inverter.DclVol | 30975 | 2 | S32 | FIX2 | RO | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | Zwischenkreisspannung | Inv.DclVol | wr.add_register(S32(30975,'Inverter.DclVol', 'Zwischenkreisspannung', 'FIX2', 'V'))
DC-Seite | Isolation.FltA | 31247 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | Fehlerstrom | Iso.FltA | wr.add_register(S32(31247,'Isolation.FltA', 'Fehlerstrom', 'FIX3', 'A'))
DC-Seite | DcMs.Amp__1 | 31793 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | DC Strom Eingang ?1 | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp | wr.add_register(S32(31793,'DcMs.Amp__1', 'DC Strom Eingang ?1', 'FIX3', 'A'))
DC-Seite | DcMs.Amp__2 | 31795 | 2 | S32 | FIX3 | RO | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | DC Strom Eingang ?2 | A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp | wr.add_register(S32(31795,'DcMs.Amp__2', 'DC Strom Eingang ?2', 'FIX3', 'A'))
Status | DtTm.Tm | 30193 | 2 | U32 | DT | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | Systemzeit | - | wr.add_register(U32(30193,'DtTm.Tm', 'Systemzeit', 'DT', ''))
Status | Operation.Health | 30201 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | 35: Fehler (Alm) 303: Aus (Off) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) | 2 | - | - | Zustand | Op.Health | wr.add_register(U32(30201,'Operation.Health', 'Zustand', 'TAGLIST', ''))
Status | Operation.Evt.Prio | 30211 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | 336: Hersteller kontaktieren (PrioA) 337: Installateur kontaktieren (PrioC) 338: ungültig (PrioIna) 887: keine (NonePrio) | 3 | - | - | Empfohlene Aktion | Op.Prio | wr.add_register(U32(30211,'Operation.Evt.Prio', 'Empfohlene Aktion', 'TAGLIST', ''))
Status | Operation.Evt.Msg | 30213 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | 886: keine (NoneMsg) | 1 | - | - | Meldung | - | wr.add_register(U32(30213,'Operation.Evt.Msg', 'Meldung', 'TAGLIST', ''))
Status | Operation.Evt.Dsc | 30215 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | - | - | - | - | - | - | - |  | 885: keine (NoneDsc) | 1 | - | - | Fehlerbehebungsmaßnahme | - | wr.add_register(U32(30215,'Operation.Evt.Dsc', 'Fehlerbehebungsmaßnahme', 'TAGLIST', ''))
Status | Operation.Evt.EvtNo | 30247 | 2 | U32 | FIX0 | RO | 40230 40226 | EvtVnd1 Evt1 | 101 101 | 2 2 | uint32 uint32 | - | RO RO |  |  | - | - | - | Aktuelle Ereignisnummer für Hersteller | Op.EvtNoDvlp | wr.add_register(U32(30247,'Operation.Evt.EvtNo', 'Aktuelle Ereignisnummer für Hersteller', 'FIX0', ''))
Status | Operation.PvGriConn | 30881 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40302 | ECPConn | 122 | 1 | uint16 | - | RO |  | 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) | 1 | - | - | Netzanbindung der PV-Anlage | - | wr.add_register(U32(30881,'Operation.PvGriConn', 'Netzanbindung der PV-Anlage ', 'TAGLIST', ''))
Status | Coolsys.Cab.TmpVal | 34113 | 2 | S32 | TEMP | RO | - | - | - | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | Innentemperatur | - | wr.add_register(S32(34113,'Coolsys.Cab.TmpVal', 'Innentemperatur', 'TEMP', '°C'))
Status | Operation.OpStt | 40029 | 2 | U32 | TAGLIST | RO | 40224 | St | 101 | 1 | uint16 | - | RO |  | 295: MPP (Mpp) 1467: Start (Str) 381: Stopp (Stop) 2119: Abregelung (Drt) 1469: Herunterfahren (Shtdwn) 1392: Fehler (Flt) 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 1855: Stand-Alone Operation (SocOp) | 2 | - | - | Betriebsstatus | - | wr.add_register(U32(40029,'Operation.OpStt', 'Betriebsstatus', 'TAGLIST', ''))
| Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNom | 40015 | 1 | S16 | FIX1 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Normierte Blindleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | - | wr.add_register(S16(40015,'Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNom', 'Normierte Blindleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung', 'FIX1', '%'))
| Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom | 40016 | 1 | S16 | FIX0 | WO | - | - | - | - | - | - | - | % | - | - | - |  | Normierte Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | - | wr.add_register(S16(40016,'Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom', 'Normierte Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung', 'FIX0', '%'))
| Inverter.FstStop | 40018 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | 40348 | Conn | 123 | 1 | uint16 | - | RW |  | 381: Stopp (Stop) 1467: Start (Str) 1749: Voller Stopp (FulStop) | - | - |  | Schnellabschaltung | - | wr.add_register(U32(40018,'Inverter.FstStop', 'Schnellabschaltung', 'TAGLIST', ''))
| Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc | 40022 | 1 | S16 | FIX2 | WO | 40359 | VArWMaxPct | 123 | 1 | int16 | - | RW | % | - | - | - |  | Normierte Blindleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | - | wr.add_register(S16(40022,'Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc', 'Normierte Blindleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung', 'FIX2', '%'))
| Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc | 40023 | 1 | S16 | FIX2 | WO | 40349 | WMaxLimPct | 123 | 1 | uint16 | - | RW | % | - | - | - |  | Normierte Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung | - | wr.add_register(S16(40023,'Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc', 'Normierte Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung', 'FIX2', '%'))
| Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PF | 40024 | 1 | U16 | FIX4 | WO | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | Verschiebungsfaktor durch Anlagensteuerung | - | wr.add_register(U16(40024,'Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PF', 'Verschiebungsfaktor durch Anlagensteuerung', 'FIX4', ''))
| Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExt | 40025 | 2 | U32 | TAGLIST | WO | - | - | - | - | - | - | - |  | 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt) | - | - |  | Erregungsart durch Anlagensteuerung | - | wr.add_register(U32(40025,'Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExt', 'Erregungsart durch Anlagensteuerung', 'TAGLIST', ''))
| Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI | 40999 | 2 | S32 | FIX4 | WO | 40354 | OutPFSet | 123 | 1 | int16 | - | RW |  | - | - | - |  | Sollwert cos(Phi) gemäß EEI-Konvention | - | wr.add_register(S32(40999,'Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI', 'Sollwert cos(Phi) gemäß EEI-Konvention', 'FIX4', ''))
| - | - | - | - | - | - | 40001 | SID | - | - | uint32 | - | R | - | - | 0x53756e53 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40003 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40004 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 66 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40005 | Mn | - | - | string16 | - | R | - | - | SMA |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40021 | Md | - | - | string16 | - | R | - | - | Solar Inverter |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40071 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 11 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40072 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 13 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40086 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 12 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40087 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 98 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40092 | CfgSt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40093 | ChgSt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40094 | Cap | - | - | uint16 | - | R | - | - | 5 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40096 | Ctl | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40187 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 50 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40192 | A_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40199 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40201 | W_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40203 | Hz_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40205 | VA_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40207 | VAr_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40209 | PF_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40212 | WH_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40218 | DCW_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40223 | Tmp_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40238 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 120 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40239 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 26 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40242 | WRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40244 | VARtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40249 | VArRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40251 | ARtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40256 | PFRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40258 | WHRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 2 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40260 | AhrRtg_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40262 | MaxChaRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40264 | MaxDisChaRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40266 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 121 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40267 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 30 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40288 | WMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40289 | VRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40290 | VRefOfs_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40291 | VMinMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40292 | VAMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40293 | VArMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40294 | WGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40296 | MaxRmpRte_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40297 | ECPNomHz_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40298 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 122 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40299 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 44 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40343 | Ris_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 4 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40344 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 123 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40345 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 24 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40365 | VArPct_Mod | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40367 | WMaxLimPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40368 | OutPFSet_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -4 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40369 | VArPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40370 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 124 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40371 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 24 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40388 | WChaMax_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40392 | ChaState_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40394 | InBatV_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40396 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 126 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40397 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40403 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40404 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40405 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40406 | DeptRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40407 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40461 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40462 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 127 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40463 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 10 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40470 | WGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40471 | HzStrStop_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40472 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40474 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 128 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40475 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 14 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40480 | FilTms | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40487 | ArGra_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40488 | VRefPct_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40490 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 131 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40491 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40497 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40498 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40499 | W_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40500 | PF_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40501 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40554 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40556 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 132 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40557 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 64 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40563 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40564 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 8 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40565 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40566 | DeptRef_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -2 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40567 | RmpIncDec_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40621 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40622 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 160 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40623 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 128 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40624 | DCA_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40625 | DCV_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40626 | DCW_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40630 | N | - | - | uint16 | - | R | - | - | 6 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40632 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40652 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 2 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40672 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40692 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 4 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40712 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 5 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40732 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 6 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40752 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 129 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40753 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40754 | ActCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40755 | ModEna | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40759 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40760 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40761 | Tms_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40762 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40764 | ActPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40813 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40814 | ID | - | - | uint16 | - | R | - | - | 130 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40815 | L | - | - | uint16 | - | R | - | - | 60 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40816 | ActCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40817 | ModEna | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40821 | NCrv | - | - | uint16 | - | R | - | - | 1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40822 | NPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40823 | Tms_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -3 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40824 | V_SF | - | - | int16 | - | R | - | - | -1 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40826 | ActPt | - | - | uint16 | - | R | - | - | 3 |  | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | 40875 | ReadOnly | - | - | uint16 | - | R | - | - | 0 |  | - | - | -
Legende
- SMA Guard Code
- 30213: Für Fehlerbeschreibung siehe SMA Registeradresse 30247; 30247: Beschreibung der Ereignismeldung siehe Anleitung des Produkts
- Anlagensteuerobjekt
- Zyklische Änderung dieser Parameter führt zur Zerstörung der Flash-Speicher des Produkts
© Copyright 2019 - SMA Solar Technology AG

## Taglist
1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) | 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) | 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) | 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) | 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) | 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) | 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) | 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) | 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
27: Sondereinstellung (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) | 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
295: MPP (Mpp) 1467: Start (Str) 381: Stopp (Stop) 2119: Abregelung (Drt) 1469: Herunterfahren (Shtdwn) 1392: Fehler (Flt) 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 1855: Stand-Alone Operation (SocOp) | 27: Sondereinstellung (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
295: MPP (Mpp) 381: Stopp (Stop) 443: Konstantspannung (VolDCConst) | 295: MPP (Mpp) 1467: Start (Str) 381: Stopp (Stop) 2119: Abregelung (Drt) 1469: Herunterfahren (Shtdwn) 1392: Fehler (Flt) 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 1855: Stand-Alone Operation (SocOp) 27: Sondereinstellung (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 295: MPP (Mpp) 381: Stopp (Stop) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 295: MPP (Mpp) 1467: Start (Str) 381: Stopp (Stop) 2119: Abregelung (Drt) 1469: Herunterfahren (Shtdwn) 1392: Fehler (Flt) 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 1855: Stand-Alone Operation (SocOp) 27: Sondereinstellung (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) | 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) 295: MPP (Mpp) 381: Stopp (Stop) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 295: MPP (Mpp) 1467: Start (Str) 381: Stopp (Stop) 2119: Abregelung (Drt) 1469: Herunterfahren (Shtdwn) 1392: Fehler (Flt) 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 1855: Stand-Alone Operation (SocOp) 27: Sondereinstellung (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
303: Aus (Off) 1069: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) 1070: Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) 1072: Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) 1074: cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) 1075: cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) 1076: cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) 1984: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) mit Stützpunkten (VArCtlVolCrv) 2270: cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom) | 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) 295: MPP (Mpp) 381: Stopp (Stop) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 295: MPP (Mpp) 1467: Start (Str) 381: Stopp (Stop) 2119: Abregelung (Drt) 1469: Herunterfahren (Shtdwn) 1392: Fehler (Flt) 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 1855: Stand-Alone Operation (SocOp) 27: Sondereinstellung (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
303: Aus (Off) 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) | 303: Aus (Off) 1069: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) 1070: Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) 1072: Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) 1074: cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) 1075: cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) 1076: cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) 1984: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) mit Stützpunkten (VArCtlVolCrv) 2270: cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom) 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) 295: MPP (Mpp) 381: Stopp (Stop) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 295: MPP (Mpp) 1467: Start (Str) 381: Stopp (Stop) 2119: Abregelung (Drt) 1469: Herunterfahren (Shtdwn) 1392: Fehler (Flt) 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 1855: Stand-Alone Operation (SocOp) 27: Sondereinstellung (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
303: Aus (Off) 2476: Wie statische Spannungshaltung (VArModRef) | 303: Aus (Off) 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) 303: Aus (Off) 1069: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) 1070: Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) 1072: Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) 1074: cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) 1075: cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) 1076: cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) 1984: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) mit Stützpunkten (VArCtlVolCrv) 2270: cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom) 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) 295: MPP (Mpp) 381: Stopp (Stop) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 295: MPP (Mpp) 1467: Start (Str) 381: Stopp (Stop) 2119: Abregelung (Drt) 1469: Herunterfahren (Shtdwn) 1392: Fehler (Flt) 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 1855: Stand-Alone Operation (SocOp) 27: Sondereinstellung (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
303: Aus (Off) 308: Ein (On) | 303: Aus (Off) 2476: Wie statische Spannungshaltung (VArModRef) 303: Aus (Off) 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) 303: Aus (Off) 1069: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) 1070: Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) 1072: Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) 1074: cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) 1075: cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) 1076: cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) 1984: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) mit Stützpunkten (VArCtlVolCrv) 2270: cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom) 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) 295: MPP (Mpp) 381: Stopp (Stop) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 295: MPP (Mpp) 1467: Start (Str) 381: Stopp (Stop) 2119: Abregelung (Drt) 1469: Herunterfahren (Shtdwn) 1392: Fehler (Flt) 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 1855: Stand-Alone Operation (SocOp) 27: Sondereinstellung (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
336: Hersteller kontaktieren (PrioA) 337: Installateur kontaktieren (PrioC) 338: ungültig (PrioIna) 887: keine (NonePrio) | 303: Aus (Off) 308: Ein (On) 303: Aus (Off) 2476: Wie statische Spannungshaltung (VArModRef) 303: Aus (Off) 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) 303: Aus (Off) 1069: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) 1070: Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) 1072: Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) 1074: cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) 1075: cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) 1076: cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) 1984: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) mit Stützpunkten (VArCtlVolCrv) 2270: cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom) 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) 295: MPP (Mpp) 381: Stopp (Stop) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 295: MPP (Mpp) 1467: Start (Str) 381: Stopp (Stop) 2119: Abregelung (Drt) 1469: Herunterfahren (Shtdwn) 1392: Fehler (Flt) 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 1855: Stand-Alone Operation (SocOp) 27: Sondereinstellung (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
35: Fehler (Alm) 303: Aus (Off) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) | 336: Hersteller kontaktieren (PrioA) 337: Installateur kontaktieren (PrioC) 338: ungültig (PrioIna) 887: keine (NonePrio) 303: Aus (Off) 308: Ein (On) 303: Aus (Off) 2476: Wie statische Spannungshaltung (VArModRef) 303: Aus (Off) 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) 303: Aus (Off) 1069: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) 1070: Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) 1072: Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) 1074: cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) 1075: cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) 1076: cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) 1984: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) mit Stützpunkten (VArCtlVolCrv) 2270: cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom) 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) 295: MPP (Mpp) 381: Stopp (Stop) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 295: MPP (Mpp) 1467: Start (Str) 381: Stopp (Stop) 2119: Abregelung (Drt) 1469: Herunterfahren (Shtdwn) 1392: Fehler (Flt) 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 1855: Stand-Alone Operation (SocOp) 27: Sondereinstellung (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
35: Fehler (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 1725: Keine Verbindung (NotConn) | 35: Fehler (Alm) 303: Aus (Off) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 336: Hersteller kontaktieren (PrioA) 337: Installateur kontaktieren (PrioC) 338: ungültig (PrioIna) 887: keine (NonePrio) 303: Aus (Off) 308: Ein (On) 303: Aus (Off) 2476: Wie statische Spannungshaltung (VArModRef) 303: Aus (Off) 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) 303: Aus (Off) 1069: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) 1070: Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) 1072: Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) 1074: cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) 1075: cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) 1076: cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) 1984: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) mit Stützpunkten (VArCtlVolCrv) 2270: cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom) 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) 295: MPP (Mpp) 381: Stopp (Stop) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 295: MPP (Mpp) 1467: Start (Str) 381: Stopp (Stop) 2119: Abregelung (Drt) 1469: Herunterfahren (Shtdwn) 1392: Fehler (Flt) 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 1855: Stand-Alone Operation (SocOp) 27: Sondereinstellung (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
381: Stopp (Stop) 1467: Start (Str) 1749: Voller Stopp (FulStop) | 35: Fehler (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 1725: Keine Verbindung (NotConn) 35: Fehler (Alm) 303: Aus (Off) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 336: Hersteller kontaktieren (PrioA) 337: Installateur kontaktieren (PrioC) 338: ungültig (PrioIna) 887: keine (NonePrio) 303: Aus (Off) 308: Ein (On) 303: Aus (Off) 2476: Wie statische Spannungshaltung (VArModRef) 303: Aus (Off) 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) 303: Aus (Off) 1069: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) 1070: Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) 1072: Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) 1074: cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) 1075: cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) 1076: cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) 1984: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) mit Stützpunkten (VArCtlVolCrv) 2270: cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom) 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) 295: MPP (Mpp) 381: Stopp (Stop) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 295: MPP (Mpp) 1467: Start (Str) 381: Stopp (Stop) 2119: Abregelung (Drt) 1469: Herunterfahren (Shtdwn) 1392: Fehler (Flt) 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 1855: Stand-Alone Operation (SocOp) 27: Sondereinstellung (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
51: Geschlossen (Cls) 311: Offen (Opn) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) | 381: Stopp (Stop) 1467: Start (Str) 1749: Voller Stopp (FulStop) 35: Fehler (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 1725: Keine Verbindung (NotConn) 35: Fehler (Alm) 303: Aus (Off) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 336: Hersteller kontaktieren (PrioA) 337: Installateur kontaktieren (PrioC) 338: ungültig (PrioIna) 887: keine (NonePrio) 303: Aus (Off) 308: Ein (On) 303: Aus (Off) 2476: Wie statische Spannungshaltung (VArModRef) 303: Aus (Off) 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) 303: Aus (Off) 1069: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) 1070: Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) 1072: Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) 1074: cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) 1075: cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) 1076: cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) 1984: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) mit Stützpunkten (VArCtlVolCrv) 2270: cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom) 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) 295: MPP (Mpp) 381: Stopp (Stop) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 295: MPP (Mpp) 1467: Start (Str) 381: Stopp (Stop) 2119: Abregelung (Drt) 1469: Herunterfahren (Shtdwn) 1392: Fehler (Flt) 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 1855: Stand-Alone Operation (SocOp) 27: Sondereinstellung (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
557: Abregelung aufgrund Temperatur (TmpDrt) 884: nicht aktiv (NoneDrt) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) | 51: Geschlossen (Cls) 311: Offen (Opn) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 381: Stopp (Stop) 1467: Start (Str) 1749: Voller Stopp (FulStop) 35: Fehler (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 1725: Keine Verbindung (NotConn) 35: Fehler (Alm) 303: Aus (Off) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 336: Hersteller kontaktieren (PrioA) 337: Installateur kontaktieren (PrioC) 338: ungültig (PrioIna) 887: keine (NonePrio) 303: Aus (Off) 308: Ein (On) 303: Aus (Off) 2476: Wie statische Spannungshaltung (VArModRef) 303: Aus (Off) 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) 303: Aus (Off) 1069: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) 1070: Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) 1072: Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) 1074: cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) 1075: cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) 1076: cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) 1984: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) mit Stützpunkten (VArCtlVolCrv) 2270: cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom) 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) 295: MPP (Mpp) 381: Stopp (Stop) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 295: MPP (Mpp) 1467: Start (Str) 381: Stopp (Stop) 2119: Abregelung (Drt) 1469: Herunterfahren (Shtdwn) 1392: Fehler (Flt) 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 1855: Stand-Alone Operation (SocOp) 27: Sondereinstellung (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) | 557: Abregelung aufgrund Temperatur (TmpDrt) 884: nicht aktiv (NoneDrt) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 51: Geschlossen (Cls) 311: Offen (Opn) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 381: Stopp (Stop) 1467: Start (Str) 1749: Voller Stopp (FulStop) 35: Fehler (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 1725: Keine Verbindung (NotConn) 35: Fehler (Alm) 303: Aus (Off) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 336: Hersteller kontaktieren (PrioA) 337: Installateur kontaktieren (PrioC) 338: ungültig (PrioIna) 887: keine (NonePrio) 303: Aus (Off) 308: Ein (On) 303: Aus (Off) 2476: Wie statische Spannungshaltung (VArModRef) 303: Aus (Off) 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) 303: Aus (Off) 1069: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) 1070: Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) 1072: Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) 1074: cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) 1075: cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) 1076: cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) 1984: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) mit Stützpunkten (VArCtlVolCrv) 2270: cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom) 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) 295: MPP (Mpp) 381: Stopp (Stop) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 295: MPP (Mpp) 1467: Start (Str) 381: Stopp (Stop) 2119: Abregelung (Drt) 1469: Herunterfahren (Shtdwn) 1392: Fehler (Flt) 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 1855: Stand-Alone Operation (SocOp) 27: Sondereinstellung (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
8001: Solar-Wechselrichter (DevClss1) | 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) 557: Abregelung aufgrund Temperatur (TmpDrt) 884: nicht aktiv (NoneDrt) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 51: Geschlossen (Cls) 311: Offen (Opn) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 381: Stopp (Stop) 1467: Start (Str) 1749: Voller Stopp (FulStop) 35: Fehler (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 1725: Keine Verbindung (NotConn) 35: Fehler (Alm) 303: Aus (Off) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 336: Hersteller kontaktieren (PrioA) 337: Installateur kontaktieren (PrioC) 338: ungültig (PrioIna) 887: keine (NonePrio) 303: Aus (Off) 308: Ein (On) 303: Aus (Off) 2476: Wie statische Spannungshaltung (VArModRef) 303: Aus (Off) 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) 303: Aus (Off) 1069: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) 1070: Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) 1072: Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) 1074: cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) 1075: cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) 1076: cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) 1984: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) mit Stützpunkten (VArCtlVolCrv) 2270: cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom) 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) 295: MPP (Mpp) 381: Stopp (Stop) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 295: MPP (Mpp) 1467: Start (Str) 381: Stopp (Stop) 2119: Abregelung (Drt) 1469: Herunterfahren (Shtdwn) 1392: Fehler (Flt) 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 1855: Stand-Alone Operation (SocOp) 27: Sondereinstellung (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
885: keine (NoneDsc) | 8001: Solar-Wechselrichter (DevClss1) 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) 557: Abregelung aufgrund Temperatur (TmpDrt) 884: nicht aktiv (NoneDrt) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 51: Geschlossen (Cls) 311: Offen (Opn) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 381: Stopp (Stop) 1467: Start (Str) 1749: Voller Stopp (FulStop) 35: Fehler (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 1725: Keine Verbindung (NotConn) 35: Fehler (Alm) 303: Aus (Off) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 336: Hersteller kontaktieren (PrioA) 337: Installateur kontaktieren (PrioC) 338: ungültig (PrioIna) 887: keine (NonePrio) 303: Aus (Off) 308: Ein (On) 303: Aus (Off) 2476: Wie statische Spannungshaltung (VArModRef) 303: Aus (Off) 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) 303: Aus (Off) 1069: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) 1070: Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) 1072: Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) 1074: cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) 1075: cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) 1076: cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) 1984: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) mit Stützpunkten (VArCtlVolCrv) 2270: cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom) 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) 295: MPP (Mpp) 381: Stopp (Stop) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 295: MPP (Mpp) 1467: Start (Str) 381: Stopp (Stop) 2119: Abregelung (Drt) 1469: Herunterfahren (Shtdwn) 1392: Fehler (Flt) 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 1855: Stand-Alone Operation (SocOp) 27: Sondereinstellung (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
886: keine (NoneMsg) | 885: keine (NoneDsc) 8001: Solar-Wechselrichter (DevClss1) 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) 557: Abregelung aufgrund Temperatur (TmpDrt) 884: nicht aktiv (NoneDrt) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 51: Geschlossen (Cls) 311: Offen (Opn) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 381: Stopp (Stop) 1467: Start (Str) 1749: Voller Stopp (FulStop) 35: Fehler (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 1725: Keine Verbindung (NotConn) 35: Fehler (Alm) 303: Aus (Off) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 336: Hersteller kontaktieren (PrioA) 337: Installateur kontaktieren (PrioC) 338: ungültig (PrioIna) 887: keine (NonePrio) 303: Aus (Off) 308: Ein (On) 303: Aus (Off) 2476: Wie statische Spannungshaltung (VArModRef) 303: Aus (Off) 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) 303: Aus (Off) 1069: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) 1070: Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) 1072: Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) 1074: cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) 1075: cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) 1076: cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) 1984: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) mit Stützpunkten (VArCtlVolCrv) 2270: cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom) 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) 295: MPP (Mpp) 381: Stopp (Stop) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 295: MPP (Mpp) 1467: Start (Str) 381: Stopp (Stop) 2119: Abregelung (Drt) 1469: Herunterfahren (Shtdwn) 1392: Fehler (Flt) 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 1855: Stand-Alone Operation (SocOp) 27: Sondereinstellung (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
9284: STP 20000TL-30 (STP 20000TL-30) 9285: STP 25000TL-30 (STP 25000TL-30) 9336: STP 15000TL-30 (STP 15000TL-30) 9337: STP 17000TL-30 (STP 17000TL-30) | 886: keine (NoneMsg) 885: keine (NoneDsc) 8001: Solar-Wechselrichter (DevClss1) 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) 557: Abregelung aufgrund Temperatur (TmpDrt) 884: nicht aktiv (NoneDrt) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 51: Geschlossen (Cls) 311: Offen (Opn) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 381: Stopp (Stop) 1467: Start (Str) 1749: Voller Stopp (FulStop) 35: Fehler (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 1725: Keine Verbindung (NotConn) 35: Fehler (Alm) 303: Aus (Off) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 336: Hersteller kontaktieren (PrioA) 337: Installateur kontaktieren (PrioC) 338: ungültig (PrioIna) 887: keine (NonePrio) 303: Aus (Off) 308: Ein (On) 303: Aus (Off) 2476: Wie statische Spannungshaltung (VArModRef) 303: Aus (Off) 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) 303: Aus (Off) 1069: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) 1070: Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) 1072: Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) 1074: cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) 1075: cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) 1076: cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) 1984: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) mit Stützpunkten (VArCtlVolCrv) 2270: cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom) 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) 295: MPP (Mpp) 381: Stopp (Stop) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 295: MPP (Mpp) 1467: Start (Str) 381: Stopp (Stop) 2119: Abregelung (Drt) 1469: Herunterfahren (Shtdwn) 1392: Fehler (Flt) 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 1855: Stand-Alone Operation (SocOp) 27: Sondereinstellung (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)
9284: STP 20000TL-30 (STP 20000TL-30) 9285: STP 25000TL-30 (STP 25000TL-30) 9336: STP 15000TL-30 (STP 15000TL-30) 9337: STP 17000TL-30 (STP 17000TL-30) 886: keine (NoneMsg) 885: keine (NoneDsc) 8001: Solar-Wechselrichter (DevClss1) 777: Deutsch (LangDE) 778: English (LangEN) 779: Italiano (LangIT) 780: Español (LangES) 781: Français (LangFR) 782: Ελληνικά (LangEL) 783: 한국어 (LangKO) 784: Česky (LangCS) 785: Português (LangPT) 786: Nederlands (LangNL) 796: Slovenski (LangSL) 797: Български (LangBG) 798: Polski (LangPL) 799: 日本語 (LangJA) 557: Abregelung aufgrund Temperatur (TmpDrt) 884: nicht aktiv (NoneDrt) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 51: Geschlossen (Cls) 311: Offen (Opn) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 381: Stopp (Stop) 1467: Start (Str) 1749: Voller Stopp (FulStop) 35: Fehler (Alm) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 1725: Keine Verbindung (NotConn) 35: Fehler (Alm) 303: Aus (Off) 307: Ok (Ok) 455: Warnung (Wrn) 336: Hersteller kontaktieren (PrioA) 337: Installateur kontaktieren (PrioC) 338: ungültig (PrioIna) 887: keine (NonePrio) 303: Aus (Off) 308: Ein (On) 303: Aus (Off) 2476: Wie statische Spannungshaltung (VArModRef) 303: Aus (Off) 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) 303: Aus (Off) 1069: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) 1070: Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) 1072: Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) 1074: cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) 1075: cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) 1076: cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) 1984: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) mit Stützpunkten (VArCtlVolCrv) 2270: cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom) 302: ------- (None) 1726: Halbduplex (HalfDpx) 1727: Vollduplex (FulDpx) 302: ------- (None) 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100) 295: MPP (Mpp) 381: Stopp (Stop) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 295: MPP (Mpp) 1467: Start (Str) 381: Stopp (Stop) 2119: Abregelung (Drt) 1469: Herunterfahren (Shtdwn) 1392: Fehler (Flt) 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) 443: Konstantspannung (VolDCConst) 1855: Stand-Alone Operation (SocOp) 27: Sondereinstellung (Adj) 42: AS4777.3 (AS4777.3) 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) 333: PPC (PPC) 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) 560: EN50438 (EN50438) 1013: Andere Norm (OthStd) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1032: MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) 7501: RD1663/661-A (RD1663/661-A) 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) 7522: NEN-EN50438 (NEN-EN50438) 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) 7524: RD1699 (RD1699) 7527: VFR2014 (VFR2014) 7528: G59/3 (G59/3) 7529: SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) 7530: MEA2013 (MEA2013) 7531: PEA2013 (PEA2013) 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) 7539: RD1699/413 (RD1699/413) 7540: KEMCO2013 (KEMCO2013) 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) 7551: NT_Ley2057 (NT_Ley2057) 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt) 258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) 1341: Störungsmeldung (FltInd) 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) 1359: Batteriebank (BatCha) 2506: Werte beibehalten (UsStp) 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) 1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) 2479: Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) 1975: Spannung in Volt (XRefV) 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) 2478: Sekunden (XRefTms) 1779: Getrennt (Dscon) 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) 1781: Inselnetz (IsoGri) 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) 1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) 1233: SDLWindV (SDLWindV) 1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) 1129: Ja (Yes) 1130: Nein (No) 1041: Übererregt (OvExt) 1042: Untererregt (UnExt)

## Taglist ok
27 | Sondereinstellung (Adj) | 27: 'Sondereinstellung (Adj)',
35 | Fehler (Alm) | 35: 'Fehler (Alm)',
35 | Fehler (Alm)
42 | AS4777.3 (AS4777.3) | 42: 'AS4777.3 (AS4777.3)',
51 | Geschlossen (Cls) | 51: 'Geschlossen (Cls)',
258 | Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) | 258: 'Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy)',
295 | MPP (Mpp) | 295: 'MPP (Mpp)',
295 | MPP (Mpp)
302 | ------- (None) | 302: '------- (None)',
302 | ------- (None)
303 | Aus (Off) | 303: 'Aus (Off)',
303 | Aus (Off)
303 | Aus (Off)
303 | Aus (Off)
303 | Aus (Off)
306 | Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) | 306: 'Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60)',
307 | Ok (Ok) | 307: 'Ok (Ok)',
307 | Ok (Ok)
308 | Ein (On) | 308: 'Ein (On)',
311 | Offen (Opn) | 311: 'Offen (Opn)',
313 | Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) | 313: 'Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50)',
333 | PPC (PPC) | 333: 'PPC (PPC)',
336 | Hersteller kontaktieren (PrioA) | 336: 'Hersteller kontaktieren (PrioA)',
337 | Installateur kontaktieren (PrioC) | 337: 'Installateur kontaktieren (PrioC)',
338 | ungültig (PrioIna) | 338: 'ungültig (PrioIna)',
381 | Stopp (Stop) | 381: 'Stopp (Stop)',
381 | Stopp (Stop)
381 | Stopp (Stop)
438 | VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) | 438: 'VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1)',
443 | Konstantspannung (VolDCConst) | 443: 'Konstantspannung (VolDCConst)',
443 | Konstantspannung (VolDCConst)
455 | Warnung (Wrn) | 455: 'Warnung (Wrn)',
455 | Warnung (Wrn)
557 | Abregelung aufgrund Temperatur (TmpDrt) | 557: 'Abregelung aufgrund Temperatur (TmpDrt)',
560 | EN50438 (EN50438) | 560: 'EN50438 (EN50438)',
777 | Deutsch (LangDE) | 777: 'Deutsch (LangDE)',
778 | English (LangEN) | 778: 'English (LangEN)',
779 | Italiano (LangIT) | 779: 'Italiano (LangIT)',
780 | Español (LangES) | 780: 'Español (LangES)',
781 | Français (LangFR) | 781: 'Français (LangFR)',
782 | Ελληνικά (LangEL) | 782: 'Ελληνικά (LangEL)',
783 | 한국어 (LangKO) | 783: '한국어 (LangKO)',
784 | Česky (LangCS) | 784: 'Česky (LangCS)',
785 | Português (LangPT) | 785: 'Português (LangPT)',
786 | Nederlands (LangNL) | 786: 'Nederlands (LangNL)',
796 | Slovenski (LangSL) | 796: 'Slovenski (LangSL)',
797 | Български (LangBG) | 797: 'Български (LangBG)',
798 | Polski (LangPL) | 798: 'Polski (LangPL)',
799 | 日本語 (LangJA) | 799: '日本語 (LangJA)',
884 | nicht aktiv (NoneDrt) | 884: 'nicht aktiv (NoneDrt)',
885 | keine (NoneDsc) | 885: 'keine (NoneDsc)',
886 | keine (NoneMsg) | 886: 'keine (NoneMsg)',
887 | keine (NonePrio) | 887: 'keine (NonePrio)',
1013 | Andere Norm (OthStd) | 1013: 'Andere Norm (OthStd)',
1020 | Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) | 1020: 'Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective)',
1020 | Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective)
1032 | MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt) | 1032: 'MVtgDirective Internal (MVtgDirectiveInt)',
1041 | Übererregt (OvExt) | 1041: 'Übererregt (OvExt)',
1042 | Untererregt (UnExt) | 1042: 'Untererregt (UnExt)',
1069 | Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) | 1069: 'Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol)',
1070 | Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) | 1070: 'Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom)',
1072 | Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) | 1072: 'Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom)',
1074 | cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) | 1074: 'cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst)',
1075 | cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) | 1075: 'cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom)',
1076 | cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) | 1076: 'cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW)',
1077 | Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) | 1077: 'Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst)',
1078 | Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) | 1078: 'Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom)',
1079 | Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) | 1079: 'Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom)',
1129 | Ja (Yes) | 1129: 'Ja (Yes)',
1130 | Nein (No) | 1130: 'Nein (No)',
1233 | SDLWindV (SDLWindV) | 1233: 'SDLWindV (SDLWindV)',
1264 | Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) | 1264: 'Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl)',
1265 | Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) | 1265: 'Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa)',
1341 | Störungsmeldung (FltInd) | 1341: 'Störungsmeldung (FltInd)',
1342 | Lüftersteuerung (FanCtl) | 1342: 'Lüftersteuerung (FanCtl)',
1343 | Eigenverbrauch (SelfCsmp) | 1343: 'Eigenverbrauch (SelfCsmp)',
1349 | Steuerung über Kommunikation (ComCtl) | 1349: 'Steuerung über Kommunikation (ComCtl)',
1359 | Batteriebank (BatCha) | 1359: 'Batteriebank (BatCha)',
1392 | Fehler (Flt) | 1392: 'Fehler (Flt)',
1393 | Warte auf PV-Spannung (WaitPV) | 1393: 'Warte auf PV-Spannung (WaitPV)',
1467 | Start (Str) | 1467: 'Start (Str)',
1467 | Start (Str)
1469 | Herunterfahren (Shtdwn) | 1469: 'Herunterfahren (Shtdwn)',
1480 | Warte auf EVU (WaitUtil) | 1480: 'Warte auf EVU (WaitUtil)',
1720 | 10 Mbit/s (ConnSpd10) | 1720: '10 Mbit/s (ConnSpd10)',
1721 | 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 1721: '100 Mbit/s (ConnSpd100)',
1725 | Keine Verbindung (NotConn) | 1725: 'Keine Verbindung (NotConn)',
1726 | Halbduplex (HalfDpx) | 1726: 'Halbduplex (HalfDpx)',
1727 | Vollduplex (FulDpx) | 1727: 'Vollduplex (FulDpx)',
1749 | Voller Stopp (FulStop) | 1749: 'Voller Stopp (FulStop)',
1779 | Getrennt (Dscon) | 1779: 'Getrennt (Dscon)',
1780 | Öffentliches Stromnetz (PubGri) | 1780: 'Öffentliches Stromnetz (PubGri)',
1781 | Inselnetz (IsoGri) | 1781: 'Inselnetz (IsoGri)',
1855 | Stand-Alone Operation (SocOp) | 1855: 'Stand-Alone Operation (SocOp)',
1975 | Spannung in Volt (XRefV) | 1975: 'Spannung in Volt (XRefV)',
1976 | Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) | 1976: 'Spannung in Prozent von Un (XRefVNom)',
1977 | Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) | 1977: 'Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom)',
1978 | Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) | 1978: 'Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom)',
1979 | Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) | 1979: 'Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl)',
1984 | Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) mit Stützpunkten (VArCtlVolCrv) | 1984: 'Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) mit Stützpunkten (VArCtlVolCrv)',
2119 | Abregelung (Drt) | 2119: 'Abregelung (Drt)',
2270 | cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom) | 2270: 'cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom)',
2476 | Wie statische Spannungshaltung (VArModRef) | 2476: 'Wie statische Spannungshaltung (VArModRef)',
2478 | Sekunden (XRefTms) | 2478: 'Sekunden (XRefTms)',
2479 | Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom) | 2479: 'Spannung in Prozent von Unenn (YRefVNom)',
2506 | Werte beibehalten (UsStp) | 2506: 'Werte beibehalten (UsStp)',
2507 | Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb) | 2507: 'Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb)',
7501 | RD1663/661-A (RD1663/661-A) | 7501: 'RD1663/661-A (RD1663/661-A)',
7510 | VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) | 7510: 'VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105)',
7514 | VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) | 7514: 'VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP)',
7518 | CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) | 7518: 'CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext)',
7522 | NEN-EN50438 (NEN-EN50438) | 7522: 'NEN-EN50438 (NEN-EN50438)',
7523 | C10/11/2012 (C10/11/2012) | 7523: 'C10/11/2012 (C10/11/2012)',
7524 | RD1699 (RD1699) | 7524: 'RD1699 (RD1699)',
7527 | VFR2014 (VFR2014) | 7527: 'VFR2014 (VFR2014)',
7528 | G59/3 (G59/3) | 7528: 'G59/3 (G59/3)',
7529 | SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf) | 7529: 'SI4777_HS131_Pf (SI4777_HS131_Pf)',
7530 | MEA2013 (MEA2013) | 7530: 'MEA2013 (MEA2013)',
7531 | PEA2013 (PEA2013) | 7531: 'PEA2013 (PEA2013)',
7532 | EN50438:2013 (EN50438_2013) | 7532: 'EN50438:2013 (EN50438_2013)',
7533 | NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) | 7533: 'NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13)',
7539 | RD1699/413 (RD1699/413) | 7539: 'RD1699/413 (RD1699/413)',
7540 | KEMCO2013 (KEMCO2013) | 7540: 'KEMCO2013 (KEMCO2013)',
7549 | AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) | 7549: 'AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015)',
7551 | NT_Ley2057 (NT_Ley2057) | 7551: 'NT_Ley2057 (NT_Ley2057)',
8001 | Solar-Wechselrichter (DevClss1) | 8001: 'Solar-Wechselrichter (DevClss1)',
9284 | STP 20000TL-30 (STP 20000TL-30) | 9284: 'STP 20000TL-30 (STP 20000TL-30)',
9285 | STP 25000TL-30 (STP 25000TL-30) | 9285: 'STP 25000TL-30 (STP 25000TL-30)',
9336 | STP 15000TL-30 (STP 15000TL-30) | 9336: 'STP 15000TL-30 (STP 15000TL-30)',
9337 | STP 17000TL-30 (STP 17000TL-30) | 9337: 'STP 17000TL-30 (STP 17000TL-30)',
16777213 | Information liegt nicht vor (NaNStt) | 16777213: 'Information liegt nicht vor (NaNStt)',
16777213 | Information liegt nicht vor (NaNStt)
16777213 | Information liegt nicht vor (NaNStt)

## Tabelle4
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
°C
°C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
h
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
kWh
kWh
kWh
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
MWh
MWh
Ohm
Ohm
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VAr
VAr
VAr
VAr
VAr
VAr
VAr
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
Wh
Wh
Wh
Wh
Wh

## Tabelle5
30001 |  | SMA.Modbus.Profile (Versionsnummer SMA Modbus-Profil) 1220 | 30001 | SMA.Modbus.Profile (Versionsnummer SMA Modbus-Profil) 1220
30003 |  | Nameplate.SusyId (SUSyID Modul) 319 | 30003 | Nameplate.SusyId (SUSyID Modul) 319
30005 |  |  | 30005
30051 |  | Nameplate.MainModel (Geräteklasse) Solar-Wechselrichter (DevClss1) | 30051 | Nameplate.MainModel (Geräteklasse) Solar-Wechselrichter (DevClss1)
30053 |  | Nameplate.Model (Gerätetyp) STP 20000TL-30 (STP 20000TL-30) | 30053 | Nameplate.Model (Gerätetyp) STP 20000TL-30 (STP 20000TL-30)
30055 |  | Nameplate.Vendor (Hersteller) No Value | 30055 | Nameplate.Vendor (Hersteller) No Value
30057 |  |  | 30057
30059 |  | Nameplate.PkgRev (Softwarepaket) 42140420 | 30059 | Nameplate.PkgRev (Softwarepaket) 42140420
30193 | Status | DtTm.Tm (Systemzeit) Wed, 13 Oct 2021 23:07:32 | 30193 | DtTm.Tm (Systemzeit) Thu, 14 Oct 2021 16:00:11
30197 |  | Operation.Evt.EvtNoShrt (Aktuelle Ereignisnummer) No Value | 30197 | Operation.Evt.EvtNoShrt (Aktuelle Ereignisnummer) No Value
30199 |  | Operation.RmgTms (Wartezeit bis Einspeisung) No Duration | 30199 | Operation.RmgTms (Wartezeit bis Einspeisung) No Duration
30201 | Status | Operation.Health (Zustand) Ok (Ok) | 30201 | Operation.Health (Zustand) Ok (Ok)
30203 |  | Operation.HealthStt.Ok (Nennleistung im Zustand Ok) 20.0 kW | 30203 | Operation.HealthStt.Ok (Nennleistung im Zustand Ok) 20.0 kW
30205 |  | Operation.HealthStt.Wrn (Nennleistung im Zustand Warnung) 20.0 kW | 30205 | Operation.HealthStt.Wrn (Nennleistung im Zustand Warnung) 20.0 kW
30207 |  | Operation.HealthStt.Alm (Nennleistung im Zustand Fehler) 20.0 kW | 30207 | Operation.HealthStt.Alm (Nennleistung im Zustand Fehler) 20.0 kW
30211 | Status | Operation.Evt.Prio (Empfohlene Aktion) keine (NonePrio) | 30211 | Operation.Evt.Prio (Empfohlene Aktion) keine (NonePrio)
30213 | Status | Operation.Evt.Msg (Meldung) ------- (None) | 30213 | Operation.Evt.Msg (Meldung) ------- (None)
30215 | Status | Operation.Evt.Dsc (Fehlerbehebungsmaßnahme) ------- (None) | 30215 | Operation.Evt.Dsc (Fehlerbehebungsmaßnahme) ------- (None)
30217 |  | Operation.GriSwStt (Netzrelais/-schütz) No Value | 30217 | Operation.GriSwStt (Netzrelais/-schütz) Geschlossen (Cls)
30219 |  | Operation.DrtStt (Leistungsreduzierung) No Value | 30219 | Operation.DrtStt (Leistungsreduzierung) nicht aktiv (NoneDrt)
30225 | DC-Seite | Isolation.LeakRis (Isolationswiderstand) No Value | 30225 | Isolation.LeakRis (Isolationswiderstand) 3.0 MOhm
30231 |  | Inverter.WLim (Maximale Gerätewirkleistung) 20.0 kW | 30231 | Inverter.WLim (Maximale Gerätewirkleistung) 20.0 kW
30233 |  | Inverter.WMax (Eingestellte Wirkleistungsgrenze) 20.0 kW | 30233 | Inverter.WMax (Eingestellte Wirkleistungsgrenze) 20.0 kW
30247 | Status | Operation.Evt.EvtNo (Aktuelle Ereignisnummer für Hersteller) No Value | 30247 | Operation.Evt.EvtNo (Aktuelle Ereignisnummer für Hersteller) No Value
30513 | AC-Seite | Metering.TotWhOut (Gesamtertrag) 63.5 kWh | 30513 | Metering.TotWhOut (Gesamtertrag) 67.1 kWh
30517 | AC-Seite | Metering.DyWhOut (Tagesertrag) 4.8 kWh | 30517 | Metering.DyWhOut (Tagesertrag) 3.6 kWh
30521 | AC-Seite | Metering.TotOpTms (Betriebszeit) 5 days, 19:47:57 | 30521 | Metering.TotOpTms (Betriebszeit) 6 days, 3:10:34
30525 | AC-Seite | Metering.TotFeedTms (Einspeisezeit) 5 days, 12:58:41 | 30525 | Metering.TotFeedTms (Einspeisezeit) 5 days, 20:26:05
30529 |  | Metering.TotWhOut (Gesamtertrag) 63.5 kWh | 30529 | Metering.TotWhOut (Gesamtertrag) 67.1 kWh
30531 |  | Metering.TotWhOut (Gesamtertrag) 64.0 kWh | 30531 | Metering.TotWhOut (Gesamtertrag) 67.0 kWh
30533 |  | Metering.TotWhOut (Gesamtertrag) 0.0 MWh | 30533 | Metering.TotWhOut (Gesamtertrag) 0.0 MWh
30535 |  | Metering.DyWhOut (Tagesertrag) 4.8 kWh | 30535 | Metering.DyWhOut (Tagesertrag) 3.6 kWh
30537 |  | Metering.DyWhOut (Tagesertrag) 5.0 kWh | 30537 | Metering.DyWhOut (Tagesertrag) 4.0 kWh
30539 |  | Metering.DyWhOut (Tagesertrag) 0.0 MWh | 30539 | Metering.DyWhOut (Tagesertrag) 0.0 MWh
30541 |  | Metering.TotOpTms (Betriebszeit) 5 days, 19:47:57 | 30541 | Metering.TotOpTms (Betriebszeit) 6 days, 3:10:34
30543 |  | Metering.TotFeedTms (Einspeisezeit) 5 days, 12:58:41 | 30543 | Metering.TotFeedTms (Einspeisezeit) 5 days, 20:26:05
30559 |  | Operation.EvtCntUsr (Anzahl Ereignisse für Benutzer) 28.0 | 30559 | Operation.EvtCntUsr (Anzahl Ereignisse für Benutzer) 28.0
30561 |  | Operation.EvtCntIstl (Anzahl Ereignisse für Installateur) 5.0 | 30561 | Operation.EvtCntIstl (Anzahl Ereignisse für Installateur) 5.0
30563 |  | Operation.EvtCntSvc (Anzahl Ereignisse für Service) 2.0 | 30563 | Operation.EvtCntSvc (Anzahl Ereignisse für Service) 2.0
30583 |  | Metering.GridMs.TotWhOut (Zählerstand Netzeinspeise-Zähler) 0.0 Wh | 30583 | Metering.GridMs.TotWhOut (Zählerstand Netzeinspeise-Zähler) 0.0 Wh
30599 | AC-Seite | Operation.GriSwCnt (Anzahl Netzzuschaltungen) 14.0 | 30599 | Operation.GriSwCnt (Anzahl Netzzuschaltungen) 15.0
30769 | DC-Seite | DcMs.Amp.MPPT1 (DC Strom Eingang MPPT1) No Value | 30769 | DcMs.Amp.MPPT1 (DC Strom Eingang MPPT1) 735.0 mA
30771 | DC-Seite | DcMs.Vol.MPPT1 (DC Spannung Eingang MPPT1) No Value | 30771 | DcMs.Vol.MPPT1 (DC Spannung Eingang MPPT1) 623.4 V
30773 | DC-Seite | DcMs.Watt.MPPT1 (DC Leistung Eingang MPPT1) No Value | 30773 | DcMs.Watt.MPPT1 (DC Leistung Eingang MPPT1) 457.0 W
30775 | AC-Seite | GridMs.TotW (Leistung) No Value | 30775 | GridMs.TotW (Leistung) 442.0 W
30777 | AC-Seite | GridMs.W.phsA (Leistung L1) No Value | 30777 | GridMs.W.phsA (Leistung L1) 141.0 W
30779 | AC-Seite | GridMs.W.phsB (Leistung L2) No Value | 30779 | GridMs.W.phsB (Leistung L2) 150.0 W
30781 | AC-Seite | GridMs.W.phsC (Leistung L3) No Value | 30781 | GridMs.W.phsC (Leistung L3) 151.0 W
30783 | AC-Seite | GridMs.PhV.phsA (Netzspannung Phase L1) No Value | 30783 | GridMs.PhV.phsA (Netzspannung Phase L1) 224.2 V
30785 | AC-Seite | GridMs.PhV.phsB (Netzspannung Phase L2) No Value | 30785 | GridMs.PhV.phsB (Netzspannung Phase L2) 231.8 V
30787 | AC-Seite | GridMs.PhV.phsC (Netzspannung Phase L3) No Value | 30787 | GridMs.PhV.phsC (Netzspannung Phase L3) 230.1 V
30795 | AC-Seite | GridMs.TotA (Netzstrom) No Value | 30795 | GridMs.TotA (Netzstrom) 2.0 A
30803 | AC-Seite | GridMs.Hz (Netzfrequenz) No Value | 30803 | GridMs.Hz (Netzfrequenz) 50.0 Hz
30805 | AC-Seite | GridMs.TotVAr (Blindleistung) No Value | 30805 | GridMs.TotVAr (Blindleistung) -59.0 VAr
30807 | AC-Seite | GridMs.VAr.phsA (Blindleistung L1) No Value | 30807 | GridMs.VAr.phsA (Blindleistung L1) -11.0 VAr
30809 | AC-Seite | GridMs.VAr.phsB (Blindleistung L2) No Value | 30809 | GridMs.VAr.phsB (Blindleistung L2) -24.0 VAr
30811 | AC-Seite | GridMs.VAr.phsC (Blindleistung L3) No Value | 30811 | GridMs.VAr.phsC (Blindleistung L3) -24.0 VAr
30813 | AC-Seite | GridMs.TotVA (Scheinleistung) No Value | 30813 | GridMs.TotVA (Scheinleistung) 445.0 VA
30815 | AC-Seite | GridMs.VA.phsA (Scheinleistung L1) No Value | 30815 | GridMs.VA.phsA (Scheinleistung L1) 141.0 VA
30817 | AC-Seite | GridMs.VA.phsB (Scheinleistung L2) No Value | 30817 | GridMs.VA.phsB (Scheinleistung L2) 152.0 VA
30819 | AC-Seite | GridMs.VA.phsC (Scheinleistung L3) No Value | 30819 | GridMs.VA.phsC (Scheinleistung L3) 152.0 VA
30825 |  | Inverter.VArModCfg.VArMod (Betriebsart der statischen Spannungshaltung, Konfiguration der statischen Spannungshaltung) cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) | 30825 | Inverter.VArModCfg.VArMod (Betriebsart der statischen Spannungshaltun | g, Konfiguration der statischen Spannungshaltung) cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW)
30829 |  | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom (Blindleistungssollwert in %) 0.0 % | 30829 | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom (Blindleistungssollwert in %) 0. | 0%
30831 |  | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF (Sollwert des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe) 0.9 | 30831 | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF (Sollwert des cos Phi, Konfiguration | des cos Phi, direkte Vorgabe) 0.9
30833 |  | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt (Erregungsart des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe) Untererregt (UnExt) | 30833 | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt (Erregungsart des cos Phi, Konfigu | ration des cos Phi, direkte Vorgabe) Untererregt (UnExt)
30835 |  | Inverter.WModCfg.WMod (Betriebsart des Einspeisemanagements) Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) | 30835 | Inverter.WModCfg.WMod (Betriebsart des Einspeisemanagements) Wirkleis | tungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom)
30837 |  | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W (Wirkleistungsbegrenzung in W) 20.0 kW | 30837 | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W (Wirkleistungsbegrenzung in W) 20.0 kW
30839 |  | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom (Wirkleistungsbegrenzung in %) 100.0 % | 30839 | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom (Wirkleistungsbegrenzung in %) 100.0 %
30881 | Status | Operation.PvGriConn (Netzanbindung der PV-Anlage ) Getrennt (Dscon) | 30881 | Operation.PvGriConn (Netzanbindung der PV-Anlage ) Öffentliches Strom | netz (PubGri)
30919 |  | Inverter.VArModCfg.VArModDmd (Betriebsart der statischen Spannungshaltung bei Q on Demand, Konfiguration der statischen Spannungshaltung) Aus (Off) | 30919 | Inverter.VArModCfg.VArModDmd (Betriebsart der statischen Spannungshal | tung bei Q on Demand, Konfiguration der statischen Spannungshaltung) Aus (Off)
30925 |  | Spdwr.ComSocA.ConnSpd (Verbindungsgeschwindigkeit von SMACOM A) 100 Mbit/s (ConnSpd100) | 30925 | Spdwr.ComSocA.ConnSpd (Verbindungsgeschwindigkeit von SMACOM A) 100 M | bit/s (ConnSpd100)
30927 |  | Spdwr.ComSocA.DpxMode (Duplexmodus von SMACOM A) Vollduplex (FulDpx) | 30927 | Spdwr.ComSocA.DpxMode (Duplexmodus von SMACOM A) Vollduplex (FulDpx)
30929 |  | Spdwr.ComSocA.Stt (Speedwire-Verbindungsstatus von SMACOM A) Ok (Ok) | 30929 | Spdwr.ComSocA.Stt (Speedwire-Verbindungsstatus von SMACOM A) Ok (Ok)
30931 |  | Spdwr.ComSocB.ConnSpd (Verbindungsgeschwindigkeit von SMACOM B) ------- (None) | 30931 | Spdwr.ComSocB.ConnSpd (Verbindungsgeschwindigkeit von SMACOM B) ----- | -- (None)
30933 |  | Spdwr.ComSocB.DpxMode (Duplexmodus von SMACOM B) ------- (None) | 30933 | Spdwr.ComSocB.DpxMode (Duplexmodus von SMACOM B) ------- (None)
30935 |  | Spdwr.ComSocB.Stt (Speedwire-Verbindungsstatus von SMACOM B) Keine Verbindung (NotConn) | 30935 | Spdwr.ComSocB.Stt (Speedwire-Verbindungsstatus von SMACOM B) Keine Ve | rbindung (NotConn)
30949 |  | GridMs.TotPFPrc (Verschiebungsfaktor) No Value | 30949 | GridMs.TotPFPrc (Verschiebungsfaktor) 1.0
30953 |  | Coolsys.Cab.TmpVal (Innentemperatur) No Value | 30953 | Coolsys.Cab.TmpVal (Innentemperatur) 37.5 °C
30957 | DC-Seite | DcMs.Amp.MPPT2 (DC Strom Eingang MPPT2) No Value | 30957 | DcMs.Amp.MPPT2 (DC Strom Eingang MPPT2) 0.0 A
30959 | DC-Seite | DcMs.Vol.MPPT2 (DC Spannung Eingang MPPT2) No Value | 30959 | DcMs.Vol.MPPT2 (DC Spannung Eingang MPPT2) 0.0 V
30961 | DC-Seite | DcMs.Watt.MPPT2 (DC Leistung Eingang MPPT2) No Value | 30961 | DcMs.Watt.MPPT2 (DC Leistung Eingang MPPT2) 0.0 W
30975 | DC-Seite | Inverter.DclVol (Zwischenkreisspannung) No Value | 30975 | Inverter.DclVol (Zwischenkreisspannung) 622.7 V
30977 | AC-Seite | GridMs.A.phsA (Netzstrom Phase L1) No Value | 30977 | GridMs.A.phsA (Netzstrom Phase L1) 624.0 mA
30979 | AC-Seite | GridMs.A.phsB (Netzstrom Phase L2) No Value | 30979 | GridMs.A.phsB (Netzstrom Phase L2) 640.0 mA
30981 | AC-Seite | GridMs.A.phsC (Netzstrom Phase L3) No Value | 30981 | GridMs.A.phsC (Netzstrom Phase L3) 644.0 mA
31017 |  | Spdwr.ActlIp (-) 192.168.0.48 | 31017 | Spdwr.ActlIp (-) 192.168.0.48
31025 |  | Spdwr.ActlSnetMsk (-) 255.255.255.0 | 31025 | Spdwr.ActlSnetMsk (-) 255.255.255.0
31033 |  | Spdwr.ActlGwIp (-) 192.168.0.1 | 31033 | Spdwr.ActlGwIp (-) 192.168.0.1
31041 |  | Spdwr.ActlDnsSrvIp (-) 192.168.0.1 | 31041 | Spdwr.ActlDnsSrvIp (-) 192.168.0.1
31085 |  | Operation.HealthStt.Ok (Nennleistung im Zustand Ok) 20.0 kW | 31085 | Operation.HealthStt.Ok (Nennleistung im Zustand Ok) 20.0 kW
31159 |  | Operation.Dmd.VArCtl (Aktuelle Vorgabe Blindleistung Q) No Value | 31159 | Operation.Dmd.VArCtl (Aktuelle Vorgabe Blindleistung Q) No Value
31247 | DC-Seite | Isolation.FltA (Fehlerstrom) No Value | 31247 | Isolation.FltA (Fehlerstrom) 0.0 A
31793 | DC-Seite | DcMs.Amp.?1 (DC Strom Eingang ?1) No Value | 31793 | DcMs.Amp.?1 (DC Strom Eingang ?1) No Value
31795 | DC-Seite | DcMs.Amp?2 (DC Strom Eingang ?2) No Value | 31795 | DcMs.Amp?2 (DC Strom Eingang ?2) No Value
34113 | Status | Coolsys.Cab.TmpVal (Innentemperatur) No Value | 34113 | Coolsys.Cab.TmpVal (Innentemperatur) 37.5 °C
35377 |  | Operation.EvtCntUsr (Anzahl Ereignisse für Benutzer) 28.0 | 35377 | Operation.EvtCntUsr (Anzahl Ereignisse für Benutzer) 28.0
35381 |  | Operation.EvtCntIstl (Anzahl Ereignisse für Installateur) 5.0 | 35381 | Operation.EvtCntIstl (Anzahl Ereignisse für Installateur) 5.0
35385 |  | Operation.EvtCntSvc (Anzahl Ereignisse für Service) 2.0 | 35385 | Operation.EvtCntSvc (Anzahl Ereignisse für Service) 2.0
40009 |  | Operation.OpMod (Betriebszustand) MPP (Mpp) | 40009 | Operation.OpMod (Betriebszustand) MPP (Mpp)
40013 |  | CntrySettings.Lang (Sprache der Oberfläche) Deutsch (LangDE) | 40013 | CntrySettings.Lang (Sprache der Oberfläche) Deutsch (LangDE)
40029 | Status | Operation.OpStt (Betriebsstatus) Warte auf PV-Spannung (WaitPV) | 40029 | Operation.OpStt (Betriebsstatus) MPP (Mpp)
40063 |  | Nameplate.CmpMain.SwRev (Firmware-Version des Hauptprozessors) 16908804 | 40063 | Nameplate.CmpMain.SwRev (Firmware-Version des Hauptprozessors) 169088 | 4
40065 |  | Nameplate.CmpSigProc.SwRev (Firmware-Version der Logikkomponente) 1245188 | 40065 | Nameplate.CmpSigProc.SwRev (Firmware-Version der Logikkomponente) 124 | 5188
40067 |  |  | 40067
40095 |  | GridGuard.Cntry.VolCtl.Max (Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle) 400.0 V | 40095 | GridGuard.Cntry.VolCtl.Max (Spannungsüberwachung obere Maximalschwell | e) 400.0 V
40109 |  | GridGuard.Cntry (Eingestellte Ländernorm) No Value | 40109 | GridGuard.Cntry (Eingestellte Ländernorm) VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N41 | 05-HP)
40133 |  | GridGuard.Cntry.VRtg (Netz-Nennspannung) 230.0 V | 40133 | GridGuard.Cntry.VRtg (Netz-Nennspannung) 230.0 V
40135 |  | GridGuard.Cntry.HzRtg (Nennfrequenz) 50.0 Hz | 40135 | GridGuard.Cntry.HzRtg (Nennfrequenz) 50.0 Hz
40155 |  | Nameplate.MacId (-) 00:4 | 40155 | Nameplate.MacId (-) 00:4
40157 |  | Spdwr.AutoCfgIsOn (Automatische Speedwire-Konfiguration eingeschaltet) Ja (Yes) | 40157 | Spdwr.AutoCfgIsOn (Automatische Speedwire-Konfiguration eingeschaltet | ) Ja (Yes)
40159 |  | Spdwr.Ip (-) 192.168.0.170 | 40159 | Spdwr.Ip (-) 192.168.0.170
40167 |  | Spdwr.SnetMsk (-) 255.255.255.0 | 40167 | Spdwr.SnetMsk (-) 255.255.255.0
40175 |  | Spdwr.GwIp (-) 0.0.0.0 | 40175 | Spdwr.GwIp (-) 0.0.0.0
40185 |  | Inverter.VALim (Maximale Gerätescheinleistung) 20.0 kVA | 40185 | Inverter.VALim (Maximale Gerätescheinleistung) 20.0 kVA
40195 |  | Inverter.VAMax (Eingestellte Scheinleistungsgrenze) 20.0 kVA | 40195 | Inverter.VAMax (Eingestellte Scheinleistungsgrenze) 20.0 kVA
40200 |  | Inverter.VArModCfg.VArMod (Betriebsart der statischen Spannungshaltung, Konfiguration der statischen Spannungshaltung) cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) | 40200 | Inverter.VArModCfg.VArMod (Betriebsart der statischen Spannungshaltun | g, Konfiguration der statischen Spannungshaltung) cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW)
40204 |  | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom (Blindleistungssollwert in %) 0.0 % | 40204 | Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom (Blindleistungssollwert in %) 0. | 0%
40206 |  | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF (Sollwert des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe) 0.9 | 40206 | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF (Sollwert des cos Phi, Konfiguration | des cos Phi, direkte Vorgabe) 0.9
40208 |  | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt (Erregungsart des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe) Untererregt (UnExt) | 40208 | Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt (Erregungsart des cos Phi, Konfigu | ration des cos Phi, direkte Vorgabe) Untererregt (UnExt)
40210 |  | Inverter.WModCfg.WMod (Betriebsart des Einspeisemanagements) Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom) | 40210 | Inverter.WModCfg.WMod (Betriebsart des Einspeisemanagements) Wirkleis | tungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom)
40212 |  | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W (Wirkleistungsbegrenzung in W) 20.0 kW | 40212 | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W (Wirkleistungsbegrenzung in W) 20.0 kW
40214 |  | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom (Wirkleistungsbegrenzung in %) 100.0 % | 40214 | Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom (Wirkleistungsbegrenzung in %) 100.0 %
40216 |  | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzMod (Betriebsart der Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz P(f)) Unknown Value 1132 | 40216 | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzMod (Betriebsart der Wirkleistungsredukti | on bei Überfrequenz P(f)) Unknown Value 1132
40218 |  | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStr (Abstand der Startfrequenz zur Netzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung) 200.0 mHz | 40218 | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStr (Abstand der Startfrequenz zur | Netzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung) 200.0 mHz
40220 |  | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStop (Abstand der Rücksetzfrequenz zur Netzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung) 200.0 mHz | 40220 | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStop (Abstand der Rücksetzfrequenz | zur Netzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung) 200.0 mHz
40222 |  | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStr (cos Phi des Startpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie) 1.0 | 40222 | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStr (cos Phi des Startpunktes, Konfigu | ration der cos Phi(P)-Kennlinie) 1.0
40224 |  | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStr (Erregungsart des Startpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie) Übererregt (OvExt) | 40224 | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStr (Erregungsart des Startpunktes, | Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie) Übererregt (OvExt)
40226 |  | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStop (cos Phi des Endpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie) 0.9 | 40226 | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStop (cos Phi des Endpunktes, Konfigur | ation der cos Phi(P)-Kennlinie) 0.9
40228 |  | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStop (Erregungsart des Endpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie) Untererregt (UnExt) | 40228 | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStop (Erregungsart des Endpunktes, | Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie) Untererregt (UnExt)
40230 |  | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStr (Wirkleistung des Startpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie) 50.0 % | 40230 | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStr (Wirkleistung des Startpunktes, | Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie) 50.0 %
40232 |  | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStop (Wirkleistung des Endpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie) 100.0 % | 40232 | Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStop (Wirkleistung des Endpunktes, K | onfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie) 100.0 %
40234 |  | Inverter.WGra (Wirkleistungsgradient) 20.0 % | 40234 | Inverter.WGra (Wirkleistungsgradient) 20.0 %
40238 |  | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WGra (Wirkleistungsgradient, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung) 40.0 % | 40238 | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WGra (Wirkleistungsgradient, Konfigur | ation des linearen Gradienten der Momentanleistung) 40.0 %
40240 |  | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEna (Aktivierung der Schleppzeigerfunktion, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung) Aus (Off) | 40240 | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEna (Aktivierung der Schleppzeige | rfunktion, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung) Aus (Off)
40242 |  | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra (Wirkleistungsgradient nach Rücksetzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung) 10.0 % | 40242 | Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra (Wirkleistungsgradient nac | h Rücksetzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung) 10.0 %
40244 |  | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraMod (Blindstromstatik, Konfiguration der vollständigen dynamischen Netzstützung) Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective | 40244 | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraMod (Blindstromstatik, Konfiguration | der vollständigen dynamischen Netzstützung) Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective)
40250 |  | Inverter.DGSModCfg.DGSMod (Betriebsart der dynamischen Netzstützung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung) Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa) | 40250 | Inverter.DGSModCfg.DGSMod (Betriebsart der dynamischen Netzstützung, | Konfiguration der dynamischen Netzstützung) Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa)
40252 |  | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMin (Untergrenze Spannungstotband, Konfiguration der vollständigen dynamischen Netzstützung) -10.0 % | 40252 | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMin (Untergrenze Spannungstotband | , Konfiguration der vollständigen dynamischen Netzstützung) -10.0 %
40254 |  | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMax (Obergrenze Spannungstotband, Konfiguration der vollständigen dynamischen Netzstützung) 10.0 % | 40254 | Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMax (Obergrenze Spannungstotband, | Konfiguration der vollständigen dynamischen Netzstützung) 10.0 %
40256 |  | Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopVolNom (PWM-Sperrspannung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung) 70.0 % | 40256 | Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopVolNom (PWM-Sperrspannung, Konfiguration | der dynamischen Netzstützung) 70.0 %
40258 |  | Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopTms (PWM-Sperrverzögerung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung) 0.0 s | 40258 | Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopTms (PWM-Sperrverzögerung, Konfiguration | der dynamischen Netzstützung) 0.0 s
40260 |  | Inverter.WCtlVolModCfg.CrvNum (Kennliniennummer, Konfiguration der Wirkleistungs-/Spannungskennlinie P(U)) 0.0 | 40260 | Inverter.WCtlVolModCfg.CrvNum (Kennliniennummer, Konfiguration der Wi | rkleistungs-/Spannungskennlinie P(U)) 0.0
40428 |  | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLim (Frequenzüberwachung mittlere Maximalschwelle) 65.0 Hz | 40428 | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLim (Frequenzüberwachung mittlere Maximalsch | welle) 65.0 Hz
40430 |  | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLimTmms (Frequenzüberwachung mittlere Maximalschwelle Auslösezeit) 10000.0 ms | 40430 | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLimTmms (Frequenzüberwachung mittlere Maxima | lschwelle Auslösezeit) 10000.0 ms
40432 |  | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim (Frequenzüberwachung untere Maximalschwelle) 51.5 Hz | 40432 | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim (Frequenzüberwachung untere Maximalschwel | le) 51.5 Hz
40434 |  | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms (Frequenzüberwachung untere Maximalschwelle Auslösezeit) 200.0 ms | 40434 | GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms (Frequenzüberwachung untere Maximalsc | hwelle Auslösezeit) 200.0 ms
40436 |  | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim (Frequenzüberwachung obere Minimalschwelle) 47.5 Hz | 40436 | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim (Frequenzüberwachung obere Minimalschwell | e) 47.5 Hz
40438 |  | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms (Frequenzüberwachung obere Minimalschwelle Auslösezeit) 200.0 ms | 40438 | GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms (Frequenzüberwachung obere Minimalsch | welle Auslösezeit) 200.0 ms
40440 |  | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLim (Frequenzüberwachung mittlere Minimalschwelle) 44.0 Hz | 40440 | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLim (Frequenzüberwachung mittlere Minimalsch | welle) 44.0 Hz
40442 |  | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLimTmms (Frequenzüberwachung mittlere Minimalschwelle Auslösezeit) 300000.0 ms | 40442 | GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLimTmms (Frequenzüberwachung mittlere Minima | lschwelle Auslösezeit) 300000.0 ms
40446 |  | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxTmms (Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle Auslösezeit) 0.3 ms | 40446 | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxTmms (Spannungsüberwachung obere Maximalsch | welle Auslösezeit) 0.3 ms
40448 |  | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLim (Spannungsüberwachung mittlere Maximalschwelle) 280.0 V | 40448 | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLim (Spannungsüberwachung mittlere Maximalsc | hwelle) 280.0 V
40450 |  | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms (Spannungsüberwachung mittlere Maximalschwelle Auslösezeit) 60000.0 ms | 40450 | GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms (Spannungsüberwachung mittlere Maxim | alschwelle Auslösezeit) 60000.0 ms
40452 |  | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLim (Spannungsüberwachung untere Maximalschwelle) 264.5 V | 40452 | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLim (Spannungsüberwachung untere Maximalschwe | lle) 264.5 V
40456 |  | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms (Spannungsüberwachung untere Maximalschwelle Auslösezeit) 200.0 ms | 40456 | GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms (Spannungsüberwachung untere Maximals | chwelle Auslösezeit) 200.0 ms
40458 |  | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLim (Spannungsüberwachung obere Minimalschwelle) 184.0 V | 40458 | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLim (Spannungsüberwachung obere Minimalschwel | le) 184.0 V
40462 |  | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms (Spannungsüberwachung obere Minimalschwelle Auslösezeit) 200.0 ms | 40462 | GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms (Spannungsüberwachung obere Minimalsc | hwelle Auslösezeit) 200.0 ms
40464 |  | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLim (Spannungsüberwachung mittlere Minimalschwelle) 45.0 V | 40464 | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLim (Spannungsüberwachung mittlere Minimalsc | hwelle) 45.0 V
40466 |  | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms (Spannungsüberwachung mittlere Minimalschwelle Auslösezeit) 10000.0 ms | 40466 | GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms (Spannungsüberwachung mittlere Minim | alschwelle Auslösezeit) 10000.0 ms
40472 |  | Inverter.PlntCtl.VRef (Referenzspannung, Anlagensteuerung) 230.0 V | 40472 | Inverter.PlntCtl.VRef (Referenzspannung, Anlagensteuerung) 230.0 V
40474 |  | Inverter.PlntCtl.VRefOfs (Referenzkorrekturspannung, Anlagensteuerung) 0.0 V | 40474 | Inverter.PlntCtl.VRefOfs (Referenzkorrekturspannung, Anlagensteuerung | ) 0.0 V
40482 |  | Inverter.VArGra (Blindleistungsgradient) 20.0 % | 40482 | Inverter.VArGra (Blindleistungsgradient) 20.0 %
40484 |  | Inverter.WGraEna (Aktivierung des Wirkleistungsgradienten) Ein (On) | 40484 | Inverter.WGraEna (Aktivierung des Wirkleistungsgradienten) Ein (On)
40490 |  | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VArGraNom (Blindleistungsgradient, Konfiguration der Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U)) 0.0 % | 40490 | Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VArGraNom (Blindleistungsgradient, Ko | nfiguration der Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U)) 0.0 %
40497 |  |  | 40497
40513 |  | Spdwr.DnsSrvIp (-) 0.0.0.0 | 40513 | Spdwr.DnsSrvIp (-) 0.0.0.0
40575 |  | MltFncSw.OpMode (Betriebsart des Multifunktionsrelais) Störungsmeldung (FltInd) | 40575 | MltFncSw.OpMode (Betriebsart des Multifunktionsrelais) Störungsmeldun | g (FltInd)
40631 |  | Nameplate.Location (-) STP 20000TL-30 313 | 40631 | Nameplate.Location (-) STP 20000TL-30 313
40789 |  | Nameplate.ComRev (Kommunikationsversion) 16845061 | 40789 | Nameplate.ComRev (Kommunikationsversion) 16845061
40809 |  | Nameplate.CmpSigProc.Rev (Umbaustand der Logikkomponente) 0.0 | 40809 | Nameplate.CmpSigProc.Rev (Umbaustand der Logikkomponente) 0.0
40915 |  | Inverter.WMax (Eingestellte Wirkleistungsgrenze) 20.0 kW | 40915 | Inverter.WMax (Eingestellte Wirkleistungsgrenze) 20.0 kW
40997 |  | Inverter.DGSModCfg.HystVolNom (Hysteresespannung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung) 5.0 % | 40997 | Inverter.DGSModCfg.HystVolNom (Hysteresespannung, Konfiguration der d | ynamischen Netzstützung) 5.0 %
41001 |  | Inverter.VArLimQ1 (Maximal erreichbare Blindleistung Quadrant 1) 20.0 kVAr | 41001 | Inverter.VArLimQ1 (Maximal erreichbare Blindleistung Quadrant 1) 20.0 | kVAr
41007 |  | Inverter.VArLimQ4 (Maximal erreichbare Blindleistung Quadrant 4) 20.0 kVAr | 41007 | Inverter.VArLimQ4 (Maximal erreichbare Blindleistung Quadrant 4) 20.0 | kVAr
41009 |  | Inverter.PFLimQ1 (Minimal erreichbarer cos(Phi) Quadrant 1) 0.0 | 41009 | Inverter.PFLimQ1 (Minimal erreichbarer cos(Phi) Quadrant 1) 0.0
41015 |  | Inverter.PFLimQ4 (Minimal erreichbarer cos(Phi) Quadrant 4) 0.0 | 41015 | Inverter.PFLimQ4 (Minimal erreichbarer cos(Phi) Quadrant 4) 0.0
41017 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.CrvTms (Einstellzeit des Kennlinienarbeitspunktes, Konf. der Netzintegrationskennlinie 1) 10.0 s | 41017 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.CrvTms (Einstellzeit des Kennlinienarbeitspun | ktes, Konf. der Netzintegrationskennlinie 1) 10.0 s
41019 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.RmpDec (Absenkungsrampe, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1) 1200.0 % | 41019 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.RmpDec (Absenkungsrampe, Konfiguration der Ne | tzintegrationskennlinie 1) 1200.0 %
41021 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.RmpInc (Steigerungsrampe, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1) 1200.0 % | 41021 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.RmpInc (Steigerungsrampe, Konfiguration der N | etzintegrationskennlinie 1) 1200.0 %
41023 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.NumPt (Anzahl zu verwendender Punkte, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1) 2.0 | 41023 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.NumPt (Anzahl zu verwendender Punkte, Konfigu | ration der Netzintegrationskennlinie 1) 2.0
41025 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XRef (X-Achsen-Referenz, Konf. der Netzintegrationskennlinie 1) Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) | 41025 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XRef (X-Achsen-Referenz, Konf. der Netzintegr | ationskennlinie 1) Spannung in Prozent von Un (XRefVNom)
41027 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YRef (Y-Achsen-Referenz, Konf. der Netzintegrationskennlinie 1) Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) | 41027 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YRef (Y-Achsen-Referenz, Konf. der Netzintegr | ationskennlinie 1) Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom)
41029 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal1 (X-Wert 1, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1) 100.0 | 41029 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal1 (X-Wert 1, Konfiguration der Netzintegr | ationskennlinie 1) 100.0
41031 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal1 (Y-Wert 1, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1) 100.0 | 41031 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal1 (Y-Wert 1, Konfiguration der Netzintegr | ationskennlinie 1) 100.0
41033 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal2 (X-Wert 2, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1) 100.0 | 41033 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal2 (X-Wert 2, Konfiguration der Netzintegr | ationskennlinie 1) 100.0
41035 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal2 (Y-Wert 2, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1) 100.0 | 41035 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal2 (Y-Wert 2, Konfiguration der Netzintegr | ationskennlinie 1) 100.0
41037 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal3 (X-Wert 3, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1) 100.0 | 41037 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal3 (X-Wert 3, Konfiguration der Netzintegr | ationskennlinie 1) 100.0
41039 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal3 (Y-Wert 3, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1) 100.0 | 41039 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal3 (Y-Wert 3, Konfiguration der Netzintegr | ationskennlinie 1) 100.0
41041 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal4 (X-Wert 4, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1) 100.0 | 41041 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal4 (X-Wert 4, Konfiguration der Netzintegr | ationskennlinie 1) 100.0
41043 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal4 (Y-Wert 4, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1) 100.0 | 41043 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal4 (Y-Wert 4, Konfiguration der Netzintegr | ationskennlinie 1) 100.0
41045 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal5 (X-Wert 5, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1) 100.0 | 41045 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal5 (X-Wert 5, Konfiguration der Netzintegr | ationskennlinie 1) 100.0
41047 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal5 (Y-Wert 5, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1) 100.0 | 41047 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal5 (Y-Wert 5, Konfiguration der Netzintegr | ationskennlinie 1) 100.0
41049 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal6 (X-Wert 6, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1) 100.0 | 41049 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal6 (X-Wert 6, Konfiguration der Netzintegr | ationskennlinie 1) 100.0
41051 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal6 (Y-Wert 6, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1) 100.0 | 41051 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal6 (Y-Wert 6, Konfiguration der Netzintegr | ationskennlinie 1) 100.0
41053 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal7 (X-Wert 7, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1) 100.0 | 41053 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal7 (X-Wert 7, Konfiguration der Netzintegr | ationskennlinie 1) 100.0
41055 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal7 (Y-Wert 7, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1) 100.0 | 41055 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal7 (Y-Wert 7, Konfiguration der Netzintegr | ationskennlinie 1) 100.0
41057 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal8 (X-Wert 8, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1) 100.0 | 41057 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.XVal8 (X-Wert 8, Konfiguration der Netzintegr | ationskennlinie 1) 100.0
41059 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal8 (Y-Wert 8, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 1) 100.0 | 41059 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv.YVal8 (Y-Wert 8, Konfiguration der Netzintegr | ationskennlinie 1) 100.0
41065 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.CrvTms (Einstellzeit des Kennlinienarbeitspunktes, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) 10.0 s | 41065 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.CrvTms (Einstellzeit des Kennlinienarbeitspu | nktes, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) 10.0 s
41067 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.RmpDec (Absenkungsrampe, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) 1200.0 % | 41067 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.RmpDec (Absenkungsrampe, Konfiguration der N | etzintegrationskennlinie 2) 1200.0 %
41069 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.RmpInc (Steigerungsrampe, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) 1200.0 % | 41069 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.RmpInc (Steigerungsrampe, Konfiguration der | Netzintegrationskennlinie 2) 1200.0 %
41071 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.NumPt (Anzahl zu verwendender Punkte, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) 4.0 | 41071 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.NumPt (Anzahl zu verwendender Punkte, Konfig | uration der Netzintegrationskennlinie 2) 4.0
41073 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XRef (Eingangseinheit, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) | 41073 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XRef (Eingangseinheit, Konfiguration der Net | zintegrationskennlinie 2) Spannung in Prozent von Un (XRefVNom)
41075 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YRef (Ausgangsreferenz, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) | 41075 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YRef (Ausgangsreferenz, Konfiguration der Ne | tzintegrationskennlinie 2) Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom)
41077 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal1 (X-Wert 1, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) 100.0 | 41077 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal1 (X-Wert 1, Konfiguration der Netzinteg | rationskennlinie 2) 100.0
41079 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal1 (Y-Wert 1, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) 100.0 | 41079 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal1 (Y-Wert 1, Konfiguration der Netzinteg | rationskennlinie 2) 100.0
41081 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal2 (X-Wert 2, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) 100.0 | 41081 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal2 (X-Wert 2, Konfiguration der Netzinteg | rationskennlinie 2) 100.0
41083 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal2 (Y-Wert 2, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) 100.0 | 41083 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal2 (Y-Wert 2, Konfiguration der Netzinteg | rationskennlinie 2) 100.0
41085 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal3 (X-Wert 3, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) 100.0 | 41085 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal3 (X-Wert 3, Konfiguration der Netzinteg | rationskennlinie 2) 100.0
41087 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal3 (Y-Wert 3, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) 100.0 | 41087 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal3 (Y-Wert 3, Konfiguration der Netzinteg | rationskennlinie 2) 100.0
41089 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal4 (X-Wert 4, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) 100.0 | 41089 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal4 (X-Wert 4, Konfiguration der Netzinteg | rationskennlinie 2) 100.0
41091 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal4 (Y-Wert 4, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) 100.0 | 41091 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal4 (Y-Wert 4, Konfiguration der Netzinteg | rationskennlinie 2) 100.0
41093 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal5 (X-Wert 5, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) 100.0 | 41093 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal5 (X-Wert 5, Konfiguration der Netzinteg | rationskennlinie 2) 100.0
41095 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal5 (Y-Wert 5, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) 100.0 | 41095 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal5 (Y-Wert 5, Konfiguration der Netzinteg | rationskennlinie 2) 100.0
41097 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal6 (X-Wert 6, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) 100.0 | 41097 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal6 (X-Wert 6, Konfiguration der Netzinteg | rationskennlinie 2) 100.0
41099 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal6 (Y-Wert 6, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) 100.0 | 41099 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal6 (Y-Wert 6, Konfiguration der Netzinteg | rationskennlinie 2) 100.0
41101 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal7 (X-Wert 7, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) 100.0 | 41101 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal7 (X-Wert 7, Konfiguration der Netzinteg | rationskennlinie 2) 100.0
41103 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal7 (Y-Wert 7, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) 100.0 | 41103 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal7 (Y-Wert 7, Konfiguration der Netzinteg | rationskennlinie 2) 100.0
41105 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal8 (X-Wert 8, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) 100.0 | 41105 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.XVal8 (X-Wert 8, Konfiguration der Netzinteg | rationskennlinie 2) 100.0
41107 |  | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal8 (Y-Wert 8, Konfiguration der Netzintegrationskennlinie 2) 100.0 | 41107 | Inverter.UtilCrvCfg.Crv2.YVal8 (Y-Wert 8, Konfiguration der Netzinteg | rationskennlinie 2) 100.0
41111 |  | GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEff (Spannungsüberwachung untere Minimalschwelle als Effektivwert) 45.0 V | 41111 | GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEff (Spannungsüberwachung untere Minimalsch | welle als Effektivwert) 45.0 V
41113 |  | GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEffTmms (Spannungsüberwachung untere Minimalschwelle als Effektivwert Auslösezeit) 10000.0 ms | 41113 | GridGuard.Cntry.VolCtl.MinEffTmms (Spannungsüberwachung untere Minima | lschwelle als Effektivwert Auslösezeit) 10000.0 ms
41115 |  | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEff (Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle als Effektivwert) 280.0 V | 41115 | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEff (Spannungsüberwachung obere Maximalschw | elle als Effektivwert) 280.0 V
41117 |  | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEffTmms (Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle als Effektivwert Auslösezeit) 10000.0 ms | 41117 | GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxEffTmms (Spannungsüberwachung obere Maximal | schwelle als Effektivwert Auslösezeit) 10000.0 ms
41121 |  | GridGuard.CntrySet (Setze Ländernorm) No Value | 41121 | GridGuard.CntrySet (Setze Ländernorm) No Value
41123 |  | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMin (Min. Spannung zur Wiederzuschaltung) 195.5 V | 41123 | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMin (Min. Spannung zur Wiederzuschaltung) | 195.5 V
41125 |  | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMax (Max. Spannung zur Wiederzuschaltung) 253.0 V | 41125 | GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMax (Max. Spannung zur Wiederzuschaltung) | 253.0 V
41127 |  | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin (Untere Frequenz für Wiederzuschaltung) 47.5 Hz | 41127 | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin (Untere Frequenz für Wiederzuschaltun | g) 47.5 Hz
41129 |  | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax (Obere Frequenz für Wiederzuschaltung) 50.1 Hz | 41129 | GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax (Obere Frequenz für Wiederzuschaltung | ) 50.1 Hz
41131 |  | DcCfg.StrVol (minimale Spannung Eingang ) 188.0 V | 41131 | DcCfg.StrVol (minimale Spannung Eingang ) 188.0 V
41133 |  | DcCfg.StrVol (minimale Spannung Eingang ) 188.0 V | 41133 | DcCfg.StrVol (minimale Spannung Eingang ) 188.0 V
41155 |  | DcCfg.StrTms (Startverzögerung Eingang ) 1.0 s | 41155 | DcCfg.StrTms (Startverzögerung Eingang ) 1.0 s
41157 |  | DcCfg.StrTms (Startverzögerung Eingang ) 1.0 s | 41157 | DcCfg.StrTms (Startverzögerung Eingang ) 1.0 s
41169 |  | GridGuard.Cntry.LeakRisMin (Minimaler Isolationswiderstand) 200.0 kOhm | 41169 | GridGuard.Cntry.LeakRisMin (Minimaler Isolationswiderstand) 200.0 kOh | m
41171 |  | Metering.TotkWhOutSet (Setze Gesamtertrag) 0.0 kWh | 41171 | Metering.TotkWhOutSet (Setze Gesamtertrag) 0.0 kWh
41173 |  | Metering.TotOpTmhSet (Setze Gesamte Betriebszeit am Netzanschlusspunkt) 0:00:00 | 41173 | Metering.TotOpTmhSet (Setze Gesamte Betriebszeit am Netzanschlusspunk | t) 0:00:00
41193 |  | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod (Betriebsart für ausbleibende Wirkleistungsbegrenzung) Werte beibehalten (UsStp) | 41193 | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod (Betriebsart für ausbleibende | Wirkleistungsbegrenzung) Werte beibehalten (UsStp)
41195 |  | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut (Timeout für ausbleibende Wirkleistungsbegrenzung) 0:10:00 | 41195 | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut (Timeout für ausbleibende Wirkleist | ungsbegrenzung) 0:10:00
41197 |  | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWNom (Fallback Wirkleistungsbegrenzung P in % von WMax für ausbleibende Wirkleistungsbegrenzung) 100.0 % | 41197 | Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWNom (Fallback Wirkleistungsbegrenzung | P in % von WMax für ausbleibende Wirkleistungsbegrenzung) 100.0 %
41219 |  | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod (Betriebsart für ausbleibende Blindleistungsregelung) Werte beibehalten (UsStp) | 41219 | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod (Betriebsart für ausbleiben | de Blindleistungsregelung) Werte beibehalten (UsStp)
41221 |  | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut (Timeout für ausbleibende Blindleistungsregelung) 0:10:00 | 41221 | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut (Timeout für ausbleibende Blindle | istungsregelung) 0:10:00
41223 |  | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom (Fallback Blindleistung Q in % von WMax für ausbleibende Blindleistungsregelung) 0.0 % | 41223 | Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom (Fallback Blindleistung Q in % | von WMax für ausbleibende Blindleistungsregelung) 0.0 %
41225 |  | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod (Betriebsart für ausbleibende cos Phi-Vorgabe) Werte beibehalten (UsStp) | 41225 | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod (Betriebsart für ausbleibend | e cos Phi-Vorgabe) Werte beibehalten (UsStp)
41227 |  | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut (Timeout für ausbleibende cos Phi-Vorgabe) 0:10:00 | 41227 | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut (Timeout für ausbleibende cos Phi- | Vorgabe) 0:10:00
41229 |  | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF (Fallback cos Phi für ausbleibende cos Phi-Vorgabe) 1.0 | 41229 | Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF (Fallback cos Phi für ausbleibende | cos Phi-Vorgabe) 1.0
42109 |  |  | 42109
43090 |  | SMA.GridGuard.Code (SMA Grid Guard-Code) 0 | 43090 | SMA.GridGuard.Code (SMA Grid Guard-Code) 0

## Tabelle6
s
W
W
W
Ohm
W
W
Wh
Wh
s
s
Wh
kWh
MWh
Wh
kWh
MWh
s
s
Wh
A
V
W
W
W
W
W
V
V
V
A
Hz
VAr
VAr
VAr
VAr
VA
VA
VA
VA
%
W
%
°C
A
V
W
V
A
A
A
W
VAr
A
A
A
°C
V
V
Hz
VA
VA
%
W
%
Hz
Hz
%
%
%
%
%
%
%
%
s
Hz
ms
Hz
ms
Hz
ms
Hz
ms
ms
V
ms
V
ms
V
ms
V
ms
V
V
%
%
W
%
VAr
VAr
s
%
%
s
%
%
V
ms
V
ms
V
V
Hz
Hz
V
V
s
s
Ohm
kWh
h
s
%
s
%
s